# 三峡水电厂21号水轮机稳定性试验

### 论文摘要

三峡水电站作为全世界装机容量最大的水力发电站,安装了32台单机容量为700MW的巨型水电水轮机,年发电量约为1000亿度,为我国建设和经济发展做出了巨大的贡献。三峡水轮机的稳定运行一直是人们关注的焦点。三峡水电水轮机结构尺寸巨大,相对刚度较低,长期在偏离最优工况区运行,水轮机安全、稳定运行受到极大考验。因此,三峡21号水轮机稳定性试验对全面掌握水轮机在不同水位下的工况特性、划分水轮机稳定运行区有非常重大的意义。水轮机稳定性问题是一个十分复杂的综合性问题,它涉及水力、机械、电气等诸多因素。水轮机稳定性问题的评估办法通常用振动、摆度和水压脉动这三个指标来衡量。本论文首先介绍了传感器的组成和工作原理,阐明了传感器信号的频域分析原理,针对试验需要选取了振动、摆度、水压等传感器,并对传感器进行了率定。然后对试验数据进行了分析处理,用示波图、幅值变化趋势图、频谱图等方法分析了各路信号的频谱组成情况和幅值变化规律,重点分析了设计水位174.8m下水轮机设备设施的运行特性。最后绘制了171.5~174.8m水位下水轮机稳定运行区图,为实现水轮机的经济、稳定运行提供了参考依据。根据信号幅值的大小和信号频谱组成特点,三峡21号水轮机在设计水位174.8m下运行区域大致可以分为小负荷区,涡带工况区和大负荷区。小负荷区的范围在0~350MW之间,尾水管水压和轴的摆度信号出现峰值,其中尾水管水压脉动等信号的幅值为全负荷区间的最大值,尾水管水压频率成分较多,除低频频率外还存在160Hz左右的高频率成分。涡带工矿区的范围为350~630MW。水导摆度在515MW,上导和下导摆度在495MW达到全负荷区的最大值,其主频为涡带频率0.30Hz。在涡带工况区的578MW,水压信号、水轮机垂直振动出现一个明显的峰值,且振动幅值为涡带工况区和大负荷区间的最大值,其频率均约为1.87Hz。大负荷区的范围为650~756MW。大负荷区21号水轮机运行稳定性较好,尾水管水压、轴摆度和机架振动信号的幅值为全负荷区间的较小值且波动较小。此外,强迫补气试验表明,强迫补气对减小在小负荷区和涡带工况区的多数信号峰值有一定效果。本文研究结果表明,三峡水电厂大坝和机电设备设施在设计水位下运行状态良好,满足了工程设计与有关合同的要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1. 绪论

- 1.1 论文研究背景

- 1.2 水轮机运行稳定性综述

- 1.3 论文研究意义

- 1.4 论文的结构和成果

- 2. 水轮机稳定性试验测试与评估

- 2.1 水轮机稳定性评估

- 2.2 传感器的特性与选用

- 2.3 信号的分析处理

- 3. 21 号水轮机稳定性试验

- 3.1 概述

- 3.2 试验方案

- 3.3 174.8m 水轮机运行稳定性分析

- 3.4 21 号水轮机运行区域划分

- 3.5 本章小结

- 4. 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].浅谈低微水头小容量水轮机的特点及发展[J]. 小水电 2019(06)

- [2].新型过鱼式水轮机的研究进展[J]. 中国水运(下半月) 2019(12)

- [3].水轮机制动区流动特性分析[J]. 科技创新与生产力 2020(02)

- [4].竖轴潮流能水轮机试验平台设计及工作性能测试[J]. 中国水运(下半月) 2020(05)

- [5].竖轴潮流能水轮机被动变桨数值模拟研究[J]. 中国水运(下半月) 2020(06)

- [6].新型H型叶片潮流能水轮机不同翼型水动力性能分析[J]. 水利水电技术 2016(10)

- [7].双机组十字叉型立轴潮流能水轮机性能分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2017(04)

- [8].潮流能水轮机转子系统扭转振动特性研究[J]. 太阳能学报 2016(11)

- [9].直叶H型潮流水轮机三维数值模拟[J]. 水利水电科技进展 2017(02)

- [10].浪流共同作用下潮流能水轮机性能试验研究[J]. 中国造船 2017(02)

- [11].水轮机技术在化工工业中的应用[J]. 化工设计通讯 2016(06)

- [12].鱼友型水轮机研究进展及建议[J]. 中国水利水电科学研究院学报 2014(04)

- [13].水平轴潮流能水轮机水动力数值模拟研究[J]. 海洋技术学报 2015(04)

- [14].水轮机影响域的数值仿真计算[J]. 舰船科学技术 2015(10)

- [15].潮流能水平轴水轮机在剪切来流下的水动力分析[J]. 矿冶工程 2020(03)

- [16].工业凉水塔水轮机技术改造分析[J]. 化工设计通讯 2020(09)

- [17].导流罩结构参数对横轴水轮机性能的影响研究[J]. 水力发电 2020(10)

- [18].水轮机技术现状与发展趋势[J]. 内燃机与配件 2018(13)

- [19].水轮机尾水管导流板减振分析[J]. 水电能源科学 2017(03)

- [20].计及调压井动态的水轮机微分代数模型[J]. 排灌机械工程学报 2017(04)

- [21].关于水轮机的转轮故障以及处理方法分析[J]. 化工管理 2017(30)

- [22].浅谈水轮机模型装置设计的发展[J]. 黑龙江科技信息 2016(07)

- [23].基于Matlab/Simulink的一种改进水轮机模型仿真研究[J]. 水电站机电技术 2016(06)

- [24].垂直轴潮流能水轮机水动力性能对比研究[J]. 中国科技论文 2016(11)

- [25].“水轮机原理”探究式教学研究与实践[J]. 科教导刊(上旬刊) 2014(11)

- [26].水电厂水轮机检修方式及能量问题相关探析[J]. 黑龙江科技信息 2015(03)

- [27].水轮机发电及自动化系统的研究[J]. 科技致富向导 2015(06)

- [28].化工系统循环水冷却塔水轮机拖动风机改造[J]. 煤矿现代化 2013(S1)

- [29].手动调桨式水轮机的设计与开发[J]. 小水电 2011(01)

- [30].潮流水轮机的研究进展[J]. 可再生能源 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/af723601e435da8851902b63.html