# 浅析城市污水处理厂运行异常状况及解决对策

浙江省温州市325300

摘要：污水处理厂是城市重要的公共设施，对于水资源保护和开发有重要的价值，在提倡循环经济和环保发展时代，城市污水处理厂的作用和价值就显得尤为重要，需要对污水处理厂的相关事务展开研究。

关键词：城市污水处理厂；运行异常状况；解决对策；

前言：污水处理厂的稳定运行是保证出水水质的必要条件，由于影响微生物活性的因素很多，不管是哪个因素指标出现异常，均可能造成运行不稳定状况，影响出水水质。本文通过对一些城市污水处理厂运行异常情况的监测、分析、处理，得出一些体会与同行共勉。

1城市污水处理厂的概述

1.1城市污水处理厂的价值

城市污水处理厂具有环境生态价值，通过城市污水处理厂的处理，可以降低城市污水的危害，形成对城市水环境和水生态的全面保护。城市污水处理厂具有经济价值，通过城市污水处理厂的商业化运作，可以为城市建设创造出大量的经济效益。城市污水处理厂具有社会价值，通过城市污水处理厂的建设和运转，社会得到进一步地发展和建设，使城市社会和生活变得有序、稳定，有利于全面小康社会的建设。

1.2城市污水处理厂的现状

我国城市污水处理厂存在两个基本特征，分别是城市污水处理厂的建设出现热潮，在环保观念和和谐思想的影响下，城市污水处理厂的重要功能得到了各界的广泛认可，各地开始了污水处理厂的建设，呈现出方兴未艾的局面。然后是，城市污水处理厂的建设水平和质量还有待提高，特别是在城市污水处理厂建设的过程中各种传统思维和支撑保障条件的不足，导致城市污水处理厂建设存在各种问题。

2污水处理厂运行异常情况案例

污水处理厂日常运行中，受进水水质、运行工况等影响，会在短时间内出现不同程度的运行情况。

①某污水处理厂连续出现两次大量含油污的废水排入，造成进水水质异常的情况。期间，大量含油废水的排入，对工艺造成一定的影响，出水水质有不稳定的现象。

②某污水处理厂在反应池的好氧段运行参数及主要设备正常的情况下，出现生物泡沫极剧增加、死泥覆盖池面等异常现象。初步判定是进水中含有不明有毒物质造成污泥中毒。

有毒进水对污水处理厂生化处理系统造成严重破坏，活性污泥系统好氧菌呼吸终止、聚磷菌异常活跃，出水中氨氮、TP严重超标。

③某污水处理厂不断有不明有毒工业废水进入，进水水质异常，严重影响正常生产。经摸查，污水来自纳污范围内电镀厂工业废水直排污水管道所致，相关执法部门责令其停产。

3活性污泥处理系统运行异常的原理

3.1污泥膨胀的原理

正常的污泥沉降性能良好，含水率在99%左右。当污泥变质时，污泥不易沉淀，SVI值增高，污泥的结构松散和体积膨胀，含水率上升，澄清液稀少，颜色异常。污泥膨胀主要是丝状菌大量繁殖，导致污泥膨胀。此外，超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等，也会引起污泥膨胀。排泥不畅也会引起结合水性污泥膨胀。

3.2污泥解体的原理

处理水质浑浊，污泥絮凝体细化，处理效果变坏是污泥解体现象。导致这种现象的原因有运行中的问题，也有可能是由于污水中混入了有毒物质。

运行不当，如曝气过量，会使活性污泥生物-营养的平衡遭到破坏，使微生物量减少并失去活性，吸附能力降低，絮凝体缩小质密，一部分则成为不宜沉淀的羽毛状污泥，处理水质浑浊，SVI值降低等。当污水中存在有毒物质时，微生物会受到抑制或伤害，净化功能下降或完全停止，从而污泥失去活性。

3.3污泥腐化的原理

在二沉池中，有可能由于污泥长期滞留而产生厌氧发酵生成气体从而使大块污泥上浮的现象。污泥腐败变黑，产生恶臭。

此外，如曝气池内曝气过度，是污泥搅拌过于激烈，生成大量小气泡附聚于絮凝体上，也可能引起污泥上浮。当流入大量脂肪和油时，也容易引起这种现象。

3.4污泥上浮的原理

污泥在二沉池内大块上浮的现象，并不是由于腐败造成的，而是由于曝气池内污泥龄过长，硝化过程较高，在沉淀池底部产生反硝化，硝酸盐的氧被利用，氮即呈气体脱出吸附于污泥上，从而使污泥的比重降低，整块上浮。

4城市污水处理厂运行异常的解决对策

4.1水质问题引起异常的解决对策

对于由于进水水质问题引起的运行异常情况，污水处理厂都应制定相应的应急预案：例如根据事故的严重性，关闭相关的污水处理设施，以防止有毒有害污染物进一步的扩散；对事故原因进行调查，并负责随时把事故的进展和调查情况及时向相关部门报告；在确认未有新的污染物流入情况下，立即组织对现有污染物进行处理并逐步恢复生产；抢险完毕后，根据实际情况，分析事故原因，并编写事故分析报告。

4.2妥善处置污泥，消除二次污染

污泥处理处置是污水处理工艺流程中不可或缺的一部分，经过调查发现很多污水处理厂的再生水得到了回用，但污水处理过程中产生的污泥没有可靠切实的处理处置途径。随着国内污水处理厂投建运行，产生的剩余污泥量也在日益剧增。污泥是有机污染物，若没有进行恰当处理妥善安置，将会给环境带来严重污染，直接或间接的影响了人类生活的质量。污泥处理的方法取决于污泥最终处置的去向，而处置的去向要以污泥的成分为依据，这样才能准确地制定污泥的处理方法。污泥处置的原则要以科学发展作为指导思想，此外还要积极主动向当地政府及有关部门提出污泥处置方案，争取有关部门的支持并申请污泥处置专项资金及维持正常处置的相关费用，盲目决策是极端不负责的做法，也失去了可持续发展思想的理智。

结束语：

综上所述，相关人员经过调查发现，城市污水处理厂普遍存在着因为进水水质问题导致污水处理厂运行出现异常的情况，并且造成活性污泥系统极不稳定。当前，污泥处理系统运行异常的现象和导致出现异常的原因有很多，因此，污水处理厂要根据实际情况去分析并采取有关措施及时去处理，当发现运行异常，要及时启动相关应急处理预案，减少事故的影响，避免发生更严重的事故。

参考文献：

袁嵘.浅析城市污水处理厂运行异常状况及解决对策[J].建材发展导向：下，2011，09（4）：8-8.

[2]张伟.浅析城市污水处理厂存在问题及解决对策[J].城市建设理论研究：电子版，2015（4）.

[3]商英辉.浅析城市污水处理厂污泥处置问题对策[J].建筑工程技术与设计，2015（15）.

作者简介：徐海文，男，身份证号：33032819780518xxxx

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b33164db884a454b8f56cd10.html