# 沿海地区架空输电线路鸟害问题的探究

国网舟山供电公司316000

摘要：在国内沿海地区架空输电线路中，常常出现鸟害问题，这类问题的出现对于线路的正常运输带来了很大影响，为了解决这一问题，有必要对鸟害故障展开详细研究，进而提出合理化解决措施，对鸟害问题进行严格处理，最终为输电线路的正常运行提供充分保障。基于此，文章就沿海地区架空输电线路鸟害问题展开详细分析，希望通过提出合理地解决措施，能为沿海地区输电线路鸟害治理工作提供一定参考。

关键词：架空输电线路；鸟害问题；防治措施

前言：架空输电线路作为保障电力稳定运输的主要环节，在线路运输期间，常常发现有鸟类在输电线路上停留，长此以往就会对输电线路的运行带来很大影响，另外也会对鸟类自身造成一定损害。因此，有必要对此展开详细分析，制定相应的防控措施，减少鸟类给架空输电线路运输带来的影响。

1沿海地区架空输电线路鸟害问题

1.1鸟害特点

①季节性，对于沿海地区来说，受到环境的影响，这一区域鸟类活动频繁，鸟害常于每年3月－8月发生，一般来讲最早的鸟害情况出现是在2月底3月初，频发期是在每年3月－5月。

②区城性，鸟害发生具有明显的区域性特点，这些区域大多人流较少，附近有水库、养殖场、鱼塘、河流等。

③时间性，鸟害大多发生与刮风下雨、大雾等天气下，另外清晨时分发生频繁。

1.2跳闸原因

一，鸟粪落到瓷瓶中，降低线路外绝缘，进而出现线路跳闸的情况。

二，鸟类将巢筑在杆塔上，随着筑巢材料的落下，绝缘子串发生短接进而导致跳闸情况出现。

1.3线路运行影响

①线路跳闸，引发电网事故；

②线路停检维修次数频繁；

③鸟害来临应多次进行巡视，如有必要可以将鸟窝拆除，增加原有的线路维护，进而导致人力财力以及物力方面的持续增加。。

1.4鸟害类型

（1）鸟粪故障；由鸟粪导致的电路故障指的是当鸟类栖息在电线杆时，产生排泄物导致的线路闪络故障，这种鸟害故障十分常见。这种故障又可以划分为两类：一是绝缘子受到污染导致的闪络故障。二是鸟粪落下导致绝缘子四周的电厂被破坏进行出现的闪络故障。（2）筑巢故障；一般来讲，春天是鸟类聚集在输电线路的主要时期，由于这时期鸟类需要筑巢，飞行期间携带泥土或者树枝，穿梭于线路中或者掉落到导线中，也会造成线路故障。另外，当大风天气，受到风力作用的影响，杆塔上面的巢穴被吹落，落到到线上，也会使线路出现一定的短路情况，最终引起线路故障。（3）捕食故障；鸟类在捕食期间，嘴上常常会叼着食物，若事物碰到了输电线路，也会使得线路出现跳闸情况。（4）飞行故障。对于体型较大的大鸟而言，他们的翅膀较大，当期飞行在输电线路间时，会增加线路出现短路的概率。

2架空输电线路防鸟措施

结合当前的鸟类活动于习性及鸟类在线路中的筑巢位置，本文给出了下面几点放防鸟措施，希望能对当前的架空输电线路安全运输带来一定帮助。

2.1驱鸟措施

（1）防鸟刺；1）将防鸟刺装置安装在杆塔上端，使其呈现放射状，占据鸟类在横担上的位置，防止鸟类在上面停留。前期安装试验阶段，虽然取得了短暂的效果，但是由于防鸟刺材质长期在风雨侵蚀下会出现一定的变形，且鸟类在长期的进化下，会逐渐适应这一环境，这样就为鸟类提供了筑巢的位置，所以后期防鸟刺的使用效果逐渐下降。面对这一情况，需要将防鸟刺装置和其他驱鸟装置共同使用，如此才能达到较为理想的驱鸟效果。2）在杆塔顶端安装形状特殊的驱鸟刺，可以起到驱赶迁徙大鸟的作用，还能防止大鸟在上面排便。

（2）驱鸟风车；将驱鸟风车安装在杆塔绝缘子挂点横担位置上，借助风力作用，可以驱赶停留在杆塔上的大鸟；再者，利用装置中较大的叶片可以占据原有的鸟巢位置，从而达到一定的驱鸟作用。前些年，将这一装置和防鸟刺装置通用，起初在220V的输电线路中使用，取得了较好的驱鸟效果。受到驱鸟风车自身特性的影响，在户外装置中常常受到天气的影响，所以设备常出现故障，这也是设备难以持续发挥作用的主要原因。

（3）声光驱鸟器；将电磁驱动声光驱鸟器安装在杆塔绝缘子横担上，这一装置主要以太阳能为主要能源，能有效探测装置四周2.5米的可以移动的物体，若有鸟类在四周飞行或者穿行，装置就会发出一定的声响，赶走鸟类，防止鸟类上上面驻足安家。这一设备由于结构复杂，操作不稳定，时常出错，且故障发生概率较高，以此也不能长期使用。

（4）防鸟封堵箱；驱鸟刺与驱鸟风车都有惊鸟的作用，但长此以往，鸟类习惯以后，就很难在起到惊吓鸟类的作用，所以这一设备也缺少一定的长期作用，再者，设备体积较小，难以占据绝缘杆上的全部位置，因此鸟类仍可以在上面进行停留筑巢。为了改变这一相爱难装，特意对原有的封堵箱进行改装：1）确保封堵箱的平台大小和杆塔中鸟类停留位置一致，箱体来那个短距离延伸至横担上面，避免留有一定缝隙；2）设计封堵箱形状为三角形，改变原有的筑巢作业面为斜面形状，改变原有的筑巢基础。若横担较宽，则要在拐角连板中装封堵箱。

（5）防鸟板（网）：这是一种自制的防鸟装置，材料为不锈钢板（网），将其覆盖在绝缘子吊点上端，可以避免绝缘子出现短接的情况。第一年期间，这一设备安装取得较好效果，特别是小型鸟类，但是随着时间的推移，鸟类逐渐适应了这一模式，所有后期的效果较差，一些大型鸟类筑巢产生的杂草掉落，仍会对线路安全带来影响。

（6）防鸟笼：这一装置材料仍是不锈钢，通过一定加工方法制作生成，将这一装置放在绝缘子吊点上方，挤占鸟类的筑巢空间，就可以有效防止鸟类集聚。

2.2隔离措施

隔离措施主要是通过装置建立隔离带以此来防止鸟害的发生。这种方法现阶段在国内的应用比例较大。隔离型措施主要有以下几种：1）绝缘防鸟隔板。这种措施的材料为绝缘板，通过使用其制成相应的隔离板，然后在横担下端放置架子，保护悬垂绝缘子，这一措施能达到较好的防鸟害效果，因此在日常中十分常见。但受到安装流程的影响，且绝缘子的安装相对复杂，会增加检修工作难度，另外隔离板的脆性较强，很容易折，所以难以大面积进行推广。2）将绝缘丰度帽安装在杆塔间隙与横担间隙处，堵塞安装接口缝隙，然后会出现一定的弧形截面，这样就能达到较好的防鸟效果。3）杆塔顶端防鸟罩。防鸟罩主要是用镀锌铁皮加工而成，其形状主要是漏斗状，将其安在电杆顶端，可以防止鸟类在上面进行排便与安家，最终实现防止鸟类驻足的目的。4）使用新的杆塔结构。更换原有的格栅结构为当下的钢管式结构，对新的杆塔结构而言，地线支架与横梁和导线横担多是封闭式的，用于防止鸟类在上面筑巢栖息，钢管结构的装置外表光滑，鸟类难以在上面筑巢，这一可以很好的防止鸟害的出现。5）绝缘子结构。在旧的绝缘子结构中添加一些比常规结构大的裙伞，这样就能及时将鸟类排放出的粪便或者鸟类携带的各种物件与原有的绝缘子进行隔离。另外裙伞还可以使原有的干弧距离进一步增加，进而达到一定的防雷效用。

2.3引导措施

（1）在架空输电线路的不断完善中，很多线路驱鸟设施也在不断完善，因而使得鸟巢危害与杆塔中的鸟害数量逐渐下降，所以取得的防鸟害效果也较为明显。但这些不同的驱鸟措施在实际应用中也存在一定的问题：防鸟刺与防鸟风车在进过一定时间后，效用会明显减少，鸟类就不会害怕；声光驱鸟器经过长期的风吹雨淋，设备容易发生一定损坏，并不在发出警报声音，与此同时装置出现故障的概率也会明显提高；将封堵箱绝缘子串挂点平台上，会对工人的检修工作产生影响，操作人员在更换绝缘子期间要先将封堵箱拆除；2）站在人与自然和谐发展的角度考虑，封堵鸟类不如疏散鸟类，可以将当前的防鸟害原理改成引鸟情况。在输电线路鸟害常发的地段，避免对杆塔线路造成一定影响，然后在上面安装人工鸟巢，引导一些鸟朝着人工巢穴的方向进行驻足、筑巢，这无论是对于鸟类还是对于输电线路自身而言都是十分有益的，所以做这一方法很值得提倡。具体而言，人工鸟巢主要有以下几种形式：其中一种为竹篮式，竹子材料取自天然，适于鸟类栖息，因此对于鸟类而言，也比较容易接受；其二，箱式结构，这种结构采用环氧树脂制成，主要是人工加工完成，对于鸟类而言也是十分安全的。将上述两种不同的鸟巢分别安装在输电线路鸟害频发的区域，收获了较好的效果。所以在接下来，这种人工鸟巢驱鸟防止鸟害的方法，将会越来越普遍想，相信随着架空输电线路自身的不断发展，鸟害故障会越来越少。

3实施过程对比

从上图（图2-图4）可以看出防鸟板所取得称该校并不理想，相反引鸟笼的使用则可以改变这一现状，在一定程度上保护电网安全运行。

防鸟笼：这一防鸟装置也是不锈钢材料制成的，和引鸟笼一样将其放到绝缘子吊点上方，可以达到一定的防鸟效果。由于这类装置安装与制作起来都比较方便，且能达到很好的防鸟成效，但是实际应用中，为了确保自身安全，还应先进行停电处理，再进行装置安装。

引鸟笼：自制不锈钢网箱结构防鸟装置，将其安装在远离吊点的位置，能够在一定程度上吸引鸟类，然后鸟类便在里面进行安家筑巢，这样也能达到一定的防鸟效果。这一装置在实际应用中效果和防鸟笼相似，一般来讲将二者结合起来能达到更好的效果。

通过上述分析我们了解到防鸟笼通过占据杆塔要害位置防止鸟类来达到最终的控制鸟害的目标；而引鸟笼则是通过人工搭建装置吸引鸟类筑巢来达到防止鸟害的目的。

结语：综上所述，在经过多年的实践研究发现，在上述几种给出的防鸟装置中，引鸟笼所取得效果最好，且更加经济合理。在近年来的实验总结中发现，单独使用引鸟笼就能达到较好的防鸟害效果，实现对需线路的安全隔离，确保线路的实际运行安全。对于沿海地区而言，同时使用引鸟笼和防鸟笼，可以达到杜绝鸟害的效果，防止线路跳闸情况的再次发生。

参考文献

[1]刘洪正,姚元玺.山东电网高压输电线路防鸟害研究[J].山东电力技术.2014(03)

[2]郭建军,干承源,李凡.架空输电线路安全运行中存在的问题及诊断[J].中国住宅设施.2018(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b3a10609492cb3b437f12893.html