# 电机软启动器的故障分析及改进措施分析

（莱钢集团矿山建设有限公司山东济南市莱芜区271199）

摘要：随着我国电力电子技术与微机技术的不断发展，电机软启动器也在随之不断革新。如今，传统软启动器在运行过程中缺点也渐渐暴露了出来，所以，对于电机软启动器的更新和改进是迫在眉睫的。本文主要阐述了电机软启动器的主要问题以及相关的改进方法。期望电机软启动器的改进能够更加顺利地进行。

关键词：电机；软启动器；故障；改进

引言

电机软启动器是用来控制交流异步电动机的设备，结合电力技术、微处理技术等来制造的拥有着较为先进的技术水平的启动设备。电机软启动器可以高效地对交流异步电进行控制，替代了传统的降压设备。电机软启动器能够有效地降低了大功率电动机启动时电流对设备冲击较大造成损耗的问题，极大地保障了设备的使用寿命。

一、电机软启动器简介

（一）软启动器的工作原理

可以通过改变晶闸管的导通角来对电压进行控制。通常，两个晶闸管进行反并联来组成软启动器的主要回路，在运行过程中，收到控制的指令时，按照用户的指令来自动控制晶闸管，让电机能够按照计划启动。完成启动之后，处理器发出指令，让旁路真空接触器参与到工作当中，并使晶闸管暂时停止运行。当需要停车的时候，下达停车的命令，中央处理器使真空接触器断开，并且使晶闸管进行与电机启动时正好相反方向的脉冲移相，通过晶闸管做到软停车。而需要进行惯性停车时，处理器可以直接控制真空接触器，使电机断电，从而做到惯性停车。

（二）晶闸管

上个世纪70年代，美国某公司推出了第一代软启动器，一经问世便迅速开始普及。晶闸管是软启动器的开关装置，在其运行过程中，不但能在起动时对电动机的电压进行有效控制，还能在电动机在运行时，提供全电压。简易的电路以及操作的便捷都是它的优势，对电动机的日常工作进行有效地保护，保证了电动机的稳定工作。不过也有着消耗大、散热性差、设备体积较大等不足，使软启动器在运用上也有着一些限制[1]。

二、电机软启动器的故障分析

某部门有一台功率为120千瓦的磷酸料浆泵电机设备，并且以pss250／515型的软启动器来对其进行控制。某天，工作人员在控制室发现了关于电机的电流表中没有相关显示，便对设备进行检查，然后得知电机已经停止工作。之后尝试重新启动设备也没能启动电机，相关检修部门对配电室进行检测时也没有看到软启动器的报警和显示故障。而对于电机的回路系统检查过程中，发现了中间继电器燃烧过，并且对中间继电器进行更换之后尝试重新启动却还是无法启动。对电机的控制部件也未检查出故障，而软启动器也一直没有故障的显示。

按照电动机的原理，从软启动器的旁路接触器停止工作的迹象分析，需要先对软启动器中的旁路继电器输出端子工作结束之后的关闭状态进行确认，并将其启动方式更换成电压斜坡。在这些都做完后，需要把万用表的档位旋钮设置到RX1电阻，之后将表笔搭在9、10号端子，并且对端子的接通状况进行检测，检测没有差错再次启动软启动器。通过万用表的显示结果来对内部继电器的输出节点的闭合情况进行判断，这也关系着旁路接触器能否正常运作。发生故障的原因便是设备使用时间已久，电机软启动器中的继电器节点频繁断开，也有可能是由于电弧烧毁了软启动器中内部继电器的触头，从而导致了设备的发热和故障的产生，致使继电器线圈中线圈被烧毁，旁路接触器无法闭合，软启动器也不能正常地运行。所以之后便要对软启动器的电路状况进行准确判断，为了使设备更加安全地运行，可以将负载电缆拆掉，并在软启动器的输出端接上，以灯泡来模拟电机的运转过程的负载。如果在软启动器启动得电之后，灯泡渐渐发光并且越来越亮，便说明了软启动器的功能是健全的[2]。

三、软启动器的升级

在设备的运行过程中，软启动充分地做到了对设备的保护效果，降低了大功率电流对于机械的冲击，使设备能够更顺利稳定地进行。不过，随着如今企业对于设备的先进程度要求越来越高，为了解决软启动器中存在的一些问题，对其进行升级是十分必要的。

（一）升级的重要性

软启动器的升级要针对于电路的简化、提高其稳定性、降低故障发生频率、强化对于晶闸管的保护等问题进行解决。能够有效地避免晶闸管由于电压导致的故障，提高电机运行的稳定性和安全性，降低了事故的发生也间接减少了维修成本，增加经济效益。3RW34型软启动器当结合一系列的电气回路时，才能够发挥出应有的功效，使设备能够更加高效地运行。

（二）软启动器的升级措施

通过不断地试验，西门子3RW44型软启动器能够很好地将传统软启动器进行替代，这种软启动器是最新的旁路型软启动器，不仅继承了传统的软启动器的优点，也通过相关研究经验，功能更加完善，在技术上也有很大突破，不仅解决了传统软启动器的缺点，工作稳定性也更高。内部智能控制器能够更加全面地保护电机，而这些保护功能在传统的软启动器中是没有的，只能是在外部电路中添加保护组件。新型软启动器的运用不需要这么多外部电路保护组件，不仅减少了发生故障的概率，也节约了成本，以完善的保护能力减少了对设备的损伤。

新型的软启动器不同于传统的电压斜坡启动方式，具有着多种启动模式，而这种更加灵活的启动模式也更符合企业的需求。即便是电机类型不一样，新型软启动器也能够通过不同的启动模式来对其进行更好的保护，像是磨碎机这种有着反向负载特点的电机可以设置成图条脉冲和电压斜坡结合的控制方式，来对电机进行更具有针对性的保护。

引进了先进的微控制技术，不但软启动器的启动方式和指标能够以自行设置，还能进行对电机与软启动器的运行状况进行实时监测，当故障发生时能及时地进行报警以及准确地显示故障发生的部位以及故障起因，使故障检修工作能够更加高效地进行，并根据这些故障的起因来进行应急预防措施，加强电机和软启动器的安全。

新型软启动器还有着自我保护功能，传统的软启动器只是对于电机进行保护，却忽略了自身的保护工作，而新型软启动器通过加强对自身的保护，解决了这一问题，避免了软启动器故障也会导致设备无法进行工作的情况。西门子3RW44型软启动器结合了传统软启动器的故障原因进行总结，并对自身进行不断地完善，在其内部设有相关保护装置，能够有效避免晶闸管由于高负荷而出现的故障以及损坏，并且还有重新待机时间等多种自我保护能力。

新型软启动器也解决了体积庞大、散热性不足的缺点。新型的软启动器体积大约只有以前的一半左右，相对的，功率也得到了降低，发热量更小，避免了散热不足从而导致故障的发生。

结束语

软启动器能够很好地解决电机启动时电流对供电线路以及各种设备的损伤，所以在各大企业中也越来越普及。而随着科技的发展，和生产的要求越来越高，电机软启动器的升级与改进是必须的，对软启动器发生的故障进行总结与分析，并利用相关科学技术对软启动器进行不断升级和完善，提高工作效率，降低了故障发生概率，从而增加经济效益[3]。

参考文献：

[1]李红伟，张文宏.电机软启动器的故障分析及改进措施[J].电工技术，2018（12）：11-12+15.

[2]杨建.电机软启动器的应用和改进[J].工矿自动化，2002（06）：47-48.

[3]王磊.电机软启动器的升级研究[J].山东电力技术，2008（03）：38-41.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b989617e98d860a292d96383.html