# 试论电厂主控室事故照明系统故障分析及改进

范晓锋

（山西西山煤电股份有限公司-古交西山发电有限公司030200）

摘要：事故照明系统是电厂主控室中的主要功能系统，有利于保障电厂安全运行，以及在电厂运营故障处理上有积极作用，需要加大对其故障问题及改进措施的研究。本文主要围绕电厂主控室事故照明系统现状阐述、事故照明系统的故障分析。系统故障问题解决及改进措施探讨等方面展开讨论，详细分析了事故照明系统故障问题，包括分离逆变器不作业、绝缘性能较差等故障现象，进一步提出相应的改进对策。

关键词：电厂主控室；故障分析；事故照明系统

前言

在电厂实际运营过程中，容易受到停电事故的威胁，对整个生产作业的开展有阻碍作用，不仅会带来经济损失，还会在事故处理环节使得电子设备受到电压波动干扰而遭到破坏。因此，有必要加强对电厂事故照明系统故障及改进措施的研究，以便在严格控制停电事故发生概率的基础上，为电厂运营效益的实现提供保障。如着重解决逆变器元件故障等措施的实行，可达到较好的故障处理效果。

一、电厂主控室事故照明系统现状阐述

事故照明指的是当供电体系出现故障问题时，无法利用正常电源作用，这时需要借助事故照明装置来提供光源，以便保证事故维修人员在照明充足的环境下进行事故处理操作，能提高故障处理效率及有效性，并能避免出现由于照明系统不作业造成的混乱情况。以某一电厂的事故照明系统为例，该系统核心单元主要采用应用效果较好的AD&DC这两类电源，通常情况下，由AD电源驱动电子设备运作，当这一电源停止供应时，则自动连接DC电源，这时负荷正常作业。在系统内增加AC-DC逆变器，能提高系统运行性能，在逆变器作用下，能经过震荡电路实现直流电向交流电的转变，即是实现两类电源都能输出AC电源，从而可利用节能灯具来替代白炽灯，起到节省能源的作用。主控室是电厂主要发电区域，当该场所出现停电事故时，将为事故处理造成不便，因此，需要注重主控室内事故照明系统的正常运行，进而确保电力可靠生产。

二、事故照明系统的故障分析

在对电厂主控室内事故照明系统故障问题进行研究时，应注意到该系统故障发生主要与逆变器有关，当逆变器元件无法发挥其功能时，则系统可能出现短路、直接接地等故障，进而无法为工作人员事故处理过程提供充足照明，可能造成事故处理效率低下等现象，对电厂运行效益及电力正常供应等有不利影响。为了做到对上述问题的有效控制，需要深入探讨这些现象的产生原因，首先，对于事故照明系统而言，主要是由三个继电器组成的，在这类元件作用下，可驱动直流接触器，进而将输出的直流电分别流入到需要电能的事故照明灯具中，为其提供充足电能，并在逆变器的直流电转换功能下，促使灯具正常作业。其中电压继电器接收的信号主要来自进线电源处，在交流电源出现故障的情况下，继电器将关闭接点，使得直流接触器开始作业，则电流将在灯具回路中流通。为了确保上述流程的正常进行，则要保证相关元件性能的正常发挥，当存在电压继电器接头变形或氧化等问题时，则继电器无法为系统正常切换加以保障。

其次，当逆变器故障发生概率较高时，将对事故照明系统整体稳定运行造成危害。当逆变器内部通过瞬间强电流时，则会击穿其内部结构。如果系统处于交流状态下电压逆变器发生故障，不会影响灯具正常作业，但是需要切换为直流状态情况下，逆变器将反映出短路故障，阻碍电流在回路中的流通，可能阻碍回路上其余灯具的使用。最后，当逆变器绝缘性能降低时，同样会导致照明系统故障。逆变器单极接地时，处于交流状态的照明系统将出现零线接地情况，而在直流状态下将展现出直流接地。上述原因是导致系统出现接地故障的关键因素。

三、系统故障问题解决及改进措施探讨

通过对事故照明系统故障及其产生原因加以分析，可发现系统在由交流电向直流电转换过程中，继电器作业包括一定时间差，并且逆变器装置以及照明灯具的启动需要作业时间。在系统切换状态时，灯具出现停顿现象，不利于工作人员具体排查及诊断系统故障情况。由此得出结论：为了从根本上解决照明系统故障问题，应从继电器以及逆变器等角度出发，确保这些元件的可靠运行。首先，应及时处理继电器电流切换元件的故障问题。例如，在实际开展事故照明系统运维工作时，要做到及时更换并维护电流切换装置，根据系统运行需求，将容易损坏的接触器及继电器等，全部升级成事故切换元件。同时，还可在照明系统中安装防火线槽，旨在增强系统运行可靠性，为照明系统运行提供适当的电流状态切换控制装置。

以某一电厂的事故照明系统为例，这一系统原本采用3个继电器来收集母线电压数据，这类继电器故障发生概率为K1。而在采取改进措施后，将原有的电流熔断保险转变成三相式断路器，这种情况下，可避免由于缺相故障导致系统正常运行受到阻碍，并且改进后的系统主要发挥一个继电器的数据采集功能，假定该情况下系统故障为K2，在比较两个故障发生概率后，能明显体会改进措施运用价值。其次，需要着重解决逆变器元件故障。逆变器在照明系统运行阶段发挥重要作用，该元件故障问题将对系统稳定运行产生直接影响。照明系统内的逆变器构件数量较多，当单体逆变器产生故障后，要求及时采取处理措施。为了解决逆变器故障发生概率较高这一问题，通常采取的系统改进措施为，将灯具中分散的单体逆变器转变为电流状态切换控制柜内的统一逆变器装置。采取上述措施，能一定程度降低逆变器故障对系统运行的不利影响，并且真正降低逆变器故障率，是较常见的系统改进手段。具体来说，事故照明系统改进措施的选择及应用应从系统内部元件故障解决这一角度出发，以便达到提高系统运行功能的目的。

结论

综上所述，电厂安全稳定运行离不开事故照明系统的作用，只有在这一系统高效运行的情况下，才能保证电厂各个电力生产环节的顺利开展。常见的事故照明系统故障包括逆变器失效及线路短路等，由于受到这些因素的影响，将导致系统运行故障，不利于电厂运营效益的实现。现阶段，电力行业已经加大了对事故照明系统运行维护的研究，旨在减少事故发生率，以便充分发挥该系统在电厂安全运行上的积极作用。

参考文献：

[1]黄金亮.电厂主控室事故照明系统故障分析及改进[J].科技信息，2015（05）：361-361.

[2]贾探宇.浅谈发电厂直流系统的运行及故障处理[J].企业技术开发，2014：21-22.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf7c798940d01490bb828869.html