# 一起变电站10kV电容器启动跳闸的处理及防范

国网淮安市洪泽区供电公司江苏洪泽223100

摘要：本文针对一座110kV变电站10kV1号电容器在投运过程中发现的问题进行分析，根据分析结果对施工、投运验收提出防范措施，以避免类似问题再次发生。

关键词：电容器启动跳闸故障分析防范措施

继电保护装置的误动和拒动会给电力系统造成严重的危害，由于继电保护二次回路复杂，连接元件多，设计、安装、调试、维护每个环节的失误都可以影响保护性能，本文就一起电容器启动典型事例进行分析，希望对今后变电所的投运测试有所帮助。

1、问题

某110kV变电站10kV1号电容器在试投运过程中，投入运行0.6S后,后台显示保护跳闸，电容器保护显示B相电容不平衡电流保护动作，断路器跳闸，保护装置上保护跳灯亮，动作时B相不平衡电流为3.4A。

电容器组由桂林电容器有限公司生产，型号是BAM1212/2-500-1W，额定电容量为50μF。不平衡电流互感器型号是LBCW－35，变比为10/1。电容器保护是南瑞科技NSR－3620型，不平衡电流保护整定值为0.18A。

2、故障分析

电容器组采用10并4串H型接线，桥式不平衡电流保护,测量不平衡电流的电流互感器接在H型电路的中部,如图1所示。该电容器组单台电容器额定电容为45μF,每相电容为112.5μF,电容器相一次接线如图1所示。根据文献[2]计算公式如下：

利用公式简单计算，3.4A不平衡电流可以判断为一台电容器断路故障。具体问题需要进入电容器组围网内测量，通过测量参数进行分析。

3、采用对比法进行故障处理

检查时，断开电容器至电流互感器和放电线圈之间一次连接线，断开放电线圈与电容器一次连接线，对电容器两侧电容进行分组测量，为减少工作量，采用南北对照法，南侧电容和北侧电容接线方式一致，电容量基本相同，任一点测量参数应该相近，首先根据测量结果找出数据偏差较大的电容连接组，再拆除组内连接线，测量单个电容器，测量数据如表1。

表1南侧电容量和北侧电容量数据对比，可见北5、7和南5、7点数据偏差特别大，再解开北5、7连接线，逐个测量单个电容器的电容量，将测量结果和铭牌及试验报告对比，在测量北5第一个电容时电容量数据正常，在测量第二个电容器，电容表搭在电容器桩头上时电容量正常，但搭在引出线时，电容量显示不正常，经检查电容器之间连接线绝缘层未剥除，见图1，导致电容本只电容器未接入电容器组，因此产生差流。

取下电容器桩头螺栓，将连接线绝缘层使用美工刀剥除处理后再安装好，安装完成后再次对整组电容器进行分组测量，测量结果如表2，两侧数据对比基本一致。

为保证再次一次性投运成功，对电容器组进行加压通流试验，加380V交流电，测量CT一次进行桩头B差流为0.006A，CT变比为10/1，二次侧差流为0.6mA,AC相差流0.005A，二次侧差流为0.5mA,不平衡电流小于整定值，故障处理正确。

4、防范措施

组织安装相关人员开展一期对装配式结构电容器组相关知识的质量培训。

电容器组安装前应根据单个电容器容量的实测值，进行三相电容器组的配对，确保三相容量差值≤5%，电容器外壳与固定电位连接应牢固可靠。

竣工预验收及竣工验收应严把质量关，落实验收人员责任制。

结束语

本文解决了电容器安装测试中发生的问题,消除了可能存在的隐患．完成了变电所的顺利投运,保证了电网的安全运行。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0585801a8568341fbe57f31.html