# 浅谈特高压交流输电线路跳线安装施工技术胡肖楚

（国网黑龙江省送变电工程有限公司黑龙江哈尔滨）

摘要：特高压交流输电线路为1000KV或更高电压等级的交流输电线路,该输电线路有着高输送能量、超远距离输送、极低损耗以及狭小占比等诸多优点,应用特高压交流输电线路可实现大区电网的相互联接,一方面能够有效的改善电网内容、避开负荷高峰；另一方面能够于互相备用的情况下,科学合理的消除500KV电网所存在的缺乏足够稳定性、高电流短路等问题。文章通过分析特高压交流输电线路跳线结构特征、特高压交流输电线路跳线安装施工步骤以及特高压交流输电线路跳线安装要点,旨在为日后工程建设提供有力的技术依据。

关键词：特高压交流输电线路；跳线安装；施工技术

1.跳线形式及控制要点

我国已建成的榆横～潍坊1000千伏特高压交流输变电工程线路工程中，刚性跳线采用了铝管式跳线和鼠笼式跳线２种形式，如图1。该线路第12标段的刚性跳线，按其结构形式的不同分为TG1、TG2、TG3、TG4，4种形式。其中，TG1为带爬梯铝管式跳线，TG2为带绝缘子串铝管式跳线，TG3为带爬梯鼠笼式跳线，TG4为带绝缘子串鼠笼式跳线。

图１“榆横～潍坊”1000KV特高压

交流输电线路刚性跳线形式

在铝管式跳线安装过程中，主要控制导体（包括铝管、导线、金具等）与铁塔的电气距离、铝管的水平、铝管中部的上拱和下陷以及铝管两端导线的美观；在鼠笼式跳线安装过程中，除控制导体（包括铝管、导线、金具等）与铁塔的电气距离外，还要控制间隔棒的偏移、导线的平整和美观。

2.特高压交流输电线路跳线安装施工步骤

2.1刚性跳线安装施工步骤

①TG1、TG2、TG3刚性跳线进行地面安装过程中,应当将两侧的引流线根据设计总长度的基础上提升1.5一2m,同时应将引流线一侧压接于线夹位置。

②使引流线连接于铝管“八变二”线夹位置,并进行跳线、爬梯绝缘子以及相关附件安装工作。

③待引流线与铝管连接完毕后,通过全站仪将连接号的引流线与铝管于地面预设高空挂线场景,开展引流跳线间隔棒安装工作。

④按照跳线绝缘子或者爬梯以及前后段引流线将跳线吊装到高空安装处,同时调节前后端引流线位置,精确地对跳线间隔棒到设计出的调节,确保铝管处于平直状态,确保电气间隙以及跳线弧垂满足特高压交流输电线路设计标准,于引流线位置进行印记划定,并于另一侧的线夹进行压接,以上步骤都结束后,跳线安装施工完毕,与此同时开展复测及相关数据详尽记录工作。

2.2跳线起吊

2.2.1中跳线的起吊

在地线横担跳线支架的挂孔连接50KN卸扣、30KN级1倍滑车组，转向至塔身引下，刚性跳线两端与中间位置绑扎3道15mm尼龙控制绳，准备起吊的跳线绝缘子连接金具L－21S板上部靠近中间孔，起吊13mm磨绳和绝缘子之间用15mm尼龙绳绑扎不少于4道。起吊高空作业平台和小型液压机至耐张线夹附近。

2.2.2边跳线的起吊

①在耐张串LS4连中间大孔上竖直连接1条特制抗弯螺栓，下连接50KN卸扣、30KN级2倍滑车组，刚性跳线两端与中间位置绑扎3道15mm尼龙绳控制绳，准备起吊跳线爬梯，连接金具L－21S－400－150板上部中间孔。起吊高空作业平台和小型液压机到耐张线夹附近。

②在各耐张线夹上悬挂10KN级人力提升滑车（15mm尼龙绳），尼龙绳下连接导线卡线器，卡在引流线设计安装部位稍下位置准备起吊。

③通过爬梯起吊系统起吊刚性跳线，使其稍离地面，同时人力提升引流线端头，通过控制绳控制吊点位置，模拟高空安装状态，安装引流线跳线间隔棒。转角内侧边相跳线起吊时，不存在边相导线耐张串影响起吊问题，在地面模拟高空安装状态并且安装完跳线间隔棒后可继续起吊，不需返起吊系统。

④继续起吊使爬梯就位，根据现场实际情况调节爬梯长度，可调节范围±0.5m，调节步长0.1m，通过软梯下至引流线，调整间隔棒和理顺引流线使之美观，测控引流线弧垂及各重要部位电气距离，确定引流线断线位置并划印。跳线安装完成后，应尽量使铝管母线水平平直，铝管母线上平面与铁塔横担下平面垂直距离应不小于10.5m。

⑤爬梯长度的调节范围为±0.5m，安装时应在一端按设计要求固定，另一端按实际情况进行调整；爬梯上调整板施工用孔的设计不做统一要求，施工时要考虑调整板处于水平状态。

2.2.3引流线的起吊

在各耐张线夹上悬挂10KN级人力提升滑车（15mm尼龙绳），尼龙绳下连接导线卡线器，卡在各引流线设计安装部位稍下位置，然后起吊至安装部位。

3.特高压交流输电线路跳线安装质量标准

①刚性跳线铝管母线比较长,为了避免运输、装卸过程中引发摩擦损伤情况,应当确保刚性跳线原包装转运到安装施工现场后在进行拆除包装处理。于压接刚性跳线管之前,对分裂导线进行有效整理,同时于地面对跳线悬垂形状进行相应的模拟,待引流板方向牵引完毕后再开展压接工作。

②刚性跳线各侧位置存在三个安装点,安装孔部位可发挥微调功效,确保跳线工艺平直、美观,充分结合施工工程现场需求,选取针对的安装位置,进行安装施工。

③切忌使引流线于均压屏蔽环穿过。引流线安装过程中,导线极易与屏蔽环相碰,通过应用调距线夹支撑,结合安装阶段实情,合理应用各基塔上的6个间隔棒。

④重锤分为内置、外置,施工期间应结合厂商附送的安装说明书开展操作步骤。内置重锤组装、测量步骤应在厂内完成,同时应对内置、外置重锤进行有效的防腐保护。同时要避免外置重锤下倾情况出现,根据各个金具厂家采取的不同应对对策、安装要求,明确认识外置重锤组装、设计图纸实情,开展组装工作。

⑤使硬跳线、悬挂绝缘子串于地面上便组装完毕,统一起吊安装于塔上。在安装施工过程中,要结合准确的软短线长度,连接于耐张线夹引流板以及硬跳线引流板,完毕后安装软跳线间隔棒。

⑥经铝管母线中心处至塔横担下水平面垂直10.8m计算爬梯长度,待跳线安装完毕后,铝管母线上平面至塔横担水平面垂直距离≥10.5m。

结语：

由于特高压交流输电线路安装施工涉及到十分大跨度的跳线安装工作,再加上其导线分裂繁多,从而使得应用模拟法进行跳线安装面临着较大的施工难度。通过应用科学先进的装配式安装施工技术,一方面能够有效降低高空工作作业量,缓解超负荷的工作强度,提升工作效率；另一方面刚性跳线起吊方法、软跳线装配式安装步骤得到现实工程的充分印证,既安全又可靠,能够全面作用于特高压交流输电线路安装施工,后续特高压交流输电线路跳线安装施工工程可广泛推广使用。

参考文献：

[1]陈建忠，李勇伟，张小力，750KV输电线路耐张塔刚性跳线的研究开发[J].电力建设，2006

[2]尹泉军,崔志国,付明翔,等.1000KV特高压交流输电线路跳线安装施工技术[J].河北电力技术,20l0.

[3]冯名星，中国最长的特高压交流工程榆横-潍坊1000千伏特高压交流输变电工程正式开工[J].电器工业，2015.

[4]田广俊，浅谈特高压交流输电线路跳线安装施工技术[J].企业技术开发，2014.

[5]胡选，张要强，潘少成等，1000KV交流特高压有关联双柱组合耐张塔软跳线设计[J].电力建设，2009.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c0af404e12889d9d85405830.html