# 某框架剪力墙结构设计

广东中山建筑设计院股份有限公司广东528400

【摘要】框架剪力墙结构既有为建筑使用提供较大的平面，又具有较大的抗侧刚度，常用于大型高层公用建筑。本文简单介绍框架剪力墙结构受力的特点，通过实际工程分析框架剪力墙结构设计要点，并着重分析双连梁及连梁加交叉斜筋等方法解决设计中常见的连梁超筋问题。

【关键词】框架剪力墙结构；连梁超筋；双连梁；连梁交叉斜筋

1.框架剪力墙结构的定义及特点

框架剪力墙结构是由框架结构和剪力墙结构组成的结构体系，既为建筑使用提供较大的平面，又具有较大的抗侧刚度。框架剪力墙结构可用于多种使用功能的高层房屋，如办公楼，饭店等。

框架剪力墙由框架和剪力墙组成。在水平力作用下剪力墙呈弯曲型变形，框架结构在水平力作用下剪切型变形。框架剪力墙结构，既有框架又有剪力墙，通过平面内无限大的楼板连接在一起，在水平力作用下，使他们的水平位移协调一致，在不考虑扭转影响的情况下，统一楼层的水平位移相同，因此框架剪力墙结构在水平力作用下的变形曲线呈反S形的弯剪型位移曲线。

框架剪力墙结构在水平力作用，由于框架与剪力墙协同工作，在下部楼层，因为剪力墙位移小，使剪力墙承受了大部分的剪力；上部楼层，剪力墙的位移越来越大，框架的变形变小，随着楼层的增加，框架承受的剪力越来越大。

2.工程概况

本工程为中天广场4栋，位于广东省中山市小榄镇，抗震设防烈度7度，场地类别Ⅲ类，特征周期0.45s，地震加速度0.10g，基本风压0.65kPa。地下一层，地上16层，首层层高5.5米，二层~五层层高5.2米，六层以上3.6米，建筑物总高64.3米，一至五层为商场，六层以上为公寓。

3.设计要点

3.1结构选型

建筑总高度超过框架最大适用高度，应布置剪力墙增加抗侧刚度，因首层~五层为商场，需要大空间。采用框架剪力墙结构，既能满足建筑的使用功能，又能保证结构的抗侧刚度。在电梯井、楼梯间布置剪力墙。为使结构刚度分布均匀，并控制水平力下扭转位移比，在4-9轴布置Y向剪力墙。剪力墙最大间距19.25米，小于4倍的建筑物楼面宽度，满足规范要求。结构布置如图1所示。给定CQC地震剪力换算的水平力并考虑偶然偏心下的最大位移比1.30，I类扭转不规侧。

抗震设计的框架剪力墙，应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值，确定相应的设计方法。本工程0度地震柱倾覆力矩占总倾覆力矩49.6%，90度地震33.6%，根据高规8.1.3条规定，框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%时，按框架剪力墙结构进行设计，本工程为框架剪力墙结构，框架抗震等级均为二级，剪力墙二级。

3.2侧向刚度比计算

框架剪力墙在水平力作用下，框架与剪力墙之间的楼层剪力分配比例和框架各楼层剪力分布情况，随着楼层所处的高度而变化。在本工程中因第7，8，11，15结构层柱截面有调整，在这几层有突变，但总体趋势，柱承受的剪力分配比例随楼层的增高而增大。

3.4连梁超筋问题的解决

在下部楼层，剪力墙承受大部分的剪力，剪力墙连梁出现较大的剪力，出现抗剪截面验算不满足。本工程中采用了双连梁与连梁配置交叉斜筋的方法。

三层4-3轴连梁LL1采用双连梁，连梁分为两条200x400的连梁，中间留200mm宽的缝，中间填充加气混凝土砌块，加气混凝土砌块强度很低，地震时立即被压碎，两条连梁各自变形，可等效为400x400的单条连梁。剪力墙连梁连梁刚度越大，内力越大。

200x800连梁与2x200x400连梁刚度比

四．结语

本文分析了框架剪力墙结构受力特点，设计中根据水平地震下框架与剪力墙倾覆力矩比例确定结构设计方法及抗震措施，楼层与其上层的侧向刚度比采用层剪力除层间位移角的比值，注意框架剪力调整。设计中遇到的连梁超筋问题，可采用双连梁及连梁加交叉斜筋的方法解决。

参考文献：

[1].混凝土结构（中册）混凝土建筑结构设计中国建筑工业出版社

[2].高层建筑结构分析与设计梁启超编著华南理工大学出版社

[3].建筑结构抗震设计理论与实例（第三版）吕西林等编著同济大学出版社

[4].高层建筑混凝土结构设计规程应用与分析JGJ3-2010朱炳寅编著中国建筑工业出版社

[5].高层建筑混凝土结构设计规程JGJ3-2010中国建筑工业出版社

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c542b2b1403e8d8f505edace.html