# 基于工厂供配电系统中谐波治理的分析

（天津辰力工程设计有限公司300400）

摘要：近年来，随着工业现场对非线性负载的需求逐年递增，由其带来的电网谐波危害也日益引起业内人士的广泛关注。本文分析了工厂供配电系统的产生，阐述了工厂供配电系统的危害，并从提高工厂供配电系统的功率因素、采取谐波抑制措施两个方面，详细分析了工厂供配电系统的谐波治理措施。

关键词：工厂；供配电系统；谐波治理

在现代工厂供配电系统中，存在大量的非线性负载，这会向电网中注入大量的非正弦电流，影响公用电网及工厂供配电系统的电能质量，导致公共连接点的高次谐波电压严重超标、电能质量下降，对工厂各类电气设备的正常运行产生极大影响。

一、工厂供配电系统谐波的产生及危害

1.1谐波的产生

谐波的产生主要与系统中的非线性负荷有关，工厂谐波的来源主要有两类：一类是非线性的R、L、C元件，另一类是高频特性的电力电子器件。供配电系统中常见的谐波源包括：硅整流器、晶闸管、电弧炉、变频设备等含电弧的设备，以及变压器、电抗器、电容器等铁芯具有磁饱和特性和暂态放电过程的设备。

1.2谐波的危害性

1.2.1对旋转电机的影响

当谐波电流注入旋转电机时，会导致电机产生附加损耗。同时，由于谐波电流与电机旋转磁场相互作用产生的脉动转矩还可能引起电机的震动，进一步导致电机转轴发生扭曲，引发机械震动，发出较大的噪声和谐波过电压。

1.2.2对工厂供配电系统电力设备的影响

谐波电压会造成变压器产生磁滞损耗和涡流损耗。另外谐波电流还会使铜损增加，使非对称性负荷的变压器历次电流的谐波分量大幅度增加，导致变压器的实际使用容量下降。

1.2.3对通信的干扰和影响

谐波通过电容耦合、电磁感应以及电气传导等方式感应到通信线路上，对附近的通信系统产生干扰，轻则可能导致无法正常通信，严重的则可能导致通信数据丢失以及系统失效。

1.2.4对继电保护装置和自动装置的影响

因为保护装置与自动控制设备通常以工业频率以及正弦波对工作电压和电流进行设计，谐波将对这些设备的正常工作条件产生干扰，严重时可能引发事故。尤其是暂态过程中存在较长的衰减持续时间，比如变压器合闸涌流中的谐波分量，因为其幅值较大、谐波含量也较高，此时就存在较高的几率导致继电保护装置发生误动作而影响正常供电，并造成额外的电能损耗。

二、工厂供配电系统的谐波治理

目前，对供配电系统的谐波治理从途径上分析，主要包括控制高次谐波发生源、优化供配电系统、加装谐波抑制装置三方面，从原理上分析，主要分为主动型和被动型两方面，其中，主动型是指设计不产生谐波的供配电变流设备，被动型是指在现有的供配电系统内部加装外加的谐波滤除装置。

综合分析，对工厂供配电系统的谐波治理包括以下几个方面：

2.1提高工厂供配电系统的功率因素

2.1.1自然功率因素提高法

自然功率因素提高法是在建设与规划之初，就从源头上充分考虑无功功率的自然因素提高。在进行工厂供配电系统的规划和设计时，要经过严格的论证和考察，做好相应的容量分析，并充分考虑到工厂供配电系统的扩容和扩建，预留一定的备用。对于系统内部不可避免存在的一些频繁运行的大功率设备，尽量实现变频调速自动控制。

2.1.2加装无功补偿装置

自然功率因素提高法主要从源头上提升系统的功率因素，但对于供配电系统供电质量的改善，还需要加装相应的无功补偿装置。对于系统感性负载集中的地区，一般可以采用并联电容的方法来实现就地无功补偿，以有效降低负载在进行能量交换时产生的无功功率，维持系统电压稳定。

根据补偿容量、补偿方法、补偿区域的不同，工厂供配电系统的谐波补偿又可以分为以下三种：①个别补偿。对于钢铁厂、机械厂等所需功率较大的工厂，不可避免的需要使用大功率电机设备，这些大型感性设备产生较多的无功功率，必须进行个别补偿，在相应的电机控制柜中必须加装单机无功电容补偿器。②分组补偿。分组补偿是目前工厂供配电系统中最常用的补偿方式之一，主要是将工厂供配电系统根据不同的线路进行分支，再按照分支进行分组补偿。分组补偿方式下，主要将相应的无功补偿设备安装于相应的线路前端，也即低压配电室前端的母线上，不仅能有效的提升线路功率因素，还具有较高的补偿效率。③集中补偿。集中补偿主要应用于大型工厂的降压变电所中，一般是在变电所的高低压母线上集中进行补偿，通过安装各类动态无功补偿装置，来提升工程供配电系统的功率因素，提高工厂供电电源的电能质量。

2.2采取谐波抑制措施

2.2.1被动型谐波抑制技术

（1）加装无源滤波器

无源滤波器成本较低，是目前工厂供配电系统中普遍使用的一种补偿方法，通过电容器、电抗器和电阻的组合来提供电力谐波的并联低阻通路，如下图1所示为一个典型的无源滤波回路。

在上图1中，将电感和电容元件并联接入一个整流器的输入端，其中，电容元件主要用来降低直流侧的纹波，将直流电压维持在一个稳定的水平，电感元件主要用来降低整个整流过程中的脉冲直流。在量值的选定上，应注意系统的谐振频率应该和主电路中占比例最大的高次谐波频率相等。

（2）加装有源滤波器

有源滤波器在谐振频率附近，可以等效为一个导纳为无穷大的并联网络，有源滤波器的基本结构包括一个交直流逆变桥以及一个谐波注入电路。其中，并联有源电力滤波器通过产生一个与负载电流相反的谐波电流来抵消谐波的作用，适用于电感型负荷的谐波滤除，目前技术已经比较成俗，在工厂供配电较为普及，但由于有源装置容量较大，投资相对较高。串联有源电力滤波器则是通过产生一个与负载电压相反的谐波电压来抵消谐波的作用，多用于带电容二极管的整流电路中，工程的实用性存在一定限制。

（3）加装混合滤波器

混合滤波器的组合有多种方案，包括并联APF和并联PF混合、串联APF和并联PF混合、APF和PF串联后接入电网、并联APF和串联APF混合等方式，由于APF的滤波特性较为灵活，具有良好的可控性和响应速度，同时不受系统阻抗的影响，因此混合型滤波的自适应能力和动态补偿能力较强，但是，APF的造价相对较高，系统损耗较大，这在一定程度上限制了混合型滤波的发展，随着半导体技术的发展和IGBT的广泛应用，掣肘混合型滤波发展的技术难题将一一被解决，混合型滤波整体具有良好的发展前景。

2.2.2主动型谐波抑制技术

与被动型谐波抑制技术相比，主动型谐波抑制技术更加多的应用了大功率电力电子器件，包括多脉动整流、多电流变流技术、脉宽调制技术等。其中，多脉动整流通过12脉动或24脉动的变流器来降低网侧谐波电流，多电平变流通过将方波的电压或电流波形叠加，来使得变流器在电网网侧产生的电压或电流接近正弦，从而得到较为理想的波形。脉宽调制技术则是根据傅里叶级数，设立非线性方程，求解各个开关的通断时刻，使得需要消除的谐波幅值降低为零，通过对输出波形转换时刻的控制，实现对相应谐波和基波的控制。

结语

目前，我国已经高度重视对工厂供配电系统的谐波治理，对供配电系统内运行的电压畸变率、谐波允许值等已经进行了明确的规定，随着我国工业的飞速发展，大量的新型电力电子元器件应用于工厂供配电系统中，系统的非线性更加强，系统特性更加复杂，在此情况下，有必要经过认真的分析和比较，不断优化工厂供配电系统的谐波治理方案。

参考文献

[1]卢贤成.工厂供电系统功率因数就地补偿的理论与实践[J].有色冶金节能，2012.

[2]蔡颖新.工厂供电系统无功补偿的分析及应用[J].电气技术，2011.

作者简介

董喆（1983.10-），男，天津人，兰州理工大学电气工程及其自动化专业学士，工程师，单位：天津辰力工程设计有限公司，研究方向：化工厂工厂变配电。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c8745271053316eb0fb9eb27.html