# 工业锅炉水质常规化验方法魏丽娟

新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇广汇新能源有限公司新疆哈密839303

摘要：随着社会的不断发展，对于电力需要越来越大，因此重点加强电力方面的研究非常重要。在锅炉的运行过程中其工作效率很多受到水质的影响，对此在实际应用过程中需要重点加强工业锅炉水质检验，并做好定期的检查，采取科学合理的方法进行优化，从而能够有效的确保锅炉水质质量，为锅炉的正常允许提供保障。基于此本文分析了工业锅炉水质常规化验方法。

关键词：工业锅炉；水质；常规化验

引言

工业锅炉水是提高锅炉热效率，降低能耗的重要途径，利用水能导热性能，作为传热介质，实现锅炉内热量的均匀传递，确保工业锅炉运行正常化，有效降低锅炉运行的燃料消耗。如果锅炉水中的杂质较多，使锅炉内部的受热点不同，从而引起鼓包、结垢等现象，那么不仅会极大地影响传热效率，也会给锅炉的运行带来安全隐患。

1工业锅炉水质常规化验的重要作用

在工业锅炉运行的过程中对水质进行化验具有重要作用，首先能够进一步提高加热过程中的安全性和效率性。在进行应用的时候如果长时间的使用水质不佳的水进行锅炉的加热，从而会使得内部质量进一步降低，例如会出现很多问题，包括水垢、生锈等。如果在这个时候进行锅炉的加热，也会进一步增加使用能源，很容易造成浪费现象。同时完成水质检验后，也能够进行不合格质量的处理，或者是能够整修受到损害的锅炉，从而确保后续的操作有效进行，确保整体的安全。其次，能够有效的掌握锅炉的使用质量。同时锅炉的检验，工作人员能够充分了解锅炉的水质性能，同时也能够及时的得到相关数据，建立一个质量表，方便及时的进行各个工作的安排，定期的进行检查和维修，防止因为锅炉加热影响水质问题。如果在检测的过程中水质出现问题，就代表着该锅炉在使用之前经过了长时间的加热，使得锅炉出现质量问题，对此需要对设备进行检修，重点进行内部的检查。最后，如果发现质量问题，需要及时采取措施进行优化控制，从而确保水质质量。

2工业锅炉的水质常规化验方法分析

2.1测量酸碱性PH值

对于工业锅炉而言，在实际运行时经常检验锅炉水质酸碱性，酸碱性将会对锅炉的燃气使用效率和热量传递带来一些影响，在对其锅炉之中的水质酸碱化验的过程中，对于精度方面有严格的要求，本公司主要是通过利用PH计进行化验，PH计是由电计和电极两个部分组成。在实际测量中，电极浸入待测溶液中，将溶液中的H’离子浓度转换成mV级电压讯号，送入电计。电计将该信号放大，并经过对数转换为pH值，然后由毫伏级显示仪表显示出pH值。PH计的原理：PH计所使用的pH指示电极是玻璃电极和参比电极组合在一起的塑壳可充式复合电极，它的端部是吹成泡状的、对于pH敏感的玻璃膜的玻璃，管内充填有含饱和AgCl的3mol/LKCL参比溶液，pH为7。存在于玻璃膜两面的反映pH的电位差用Ag/AgCl传导系统导出。因此玻璃电极是pH测量电极，它可产生正比于溶液pH值的mV电势，pH=7时，此电势为0mV，+mV对应酸性pH，-mV对应碱性pH，测量范围在0～l4。同时还要配置相应比例的缓冲液，对玻璃电极进行利用。在进行实际测量之前，需要将其打开半个小时后在进行预热，同时也是需要对其仪器进行适当的调整，最后对水质进行合理的测量。

2.2锅炉水质硬度化验

锅炉水质中如果含有钙和镁离子较多时，则表明锅炉水质硬度较大，在水质温度发生变化时会有沉淀产生，不仅会对锅炉燃料利用率带来较大的影响，而且还会影响到锅炉的热量传输。当锅炉水中碳酸盐含量较高时，在受热情况下所产生的沉淀会对锅炉带来腐蚀影响，使锅炉内部产生鼓包现象，甚至发生爆炸。因此需要控制好锅炉用水的硬度，对于硬度超标的情况，需要做好水质软化工作。在对锅炉水质硬度进行检验时，需要利用检测液颜色变化来进行测量。氨性缓冲液和铬黑T混合液呈现为红色，当混合液与检测液中的镁离子结合后会生成沉淀，利用EDTA溶液进行滴定，检测液中的钙离子也生成沉淀，进而溶液会由红色变为蓝色。具体操作时需要先取一定量的待测溶液，然后利用一定量混合的氨性缓冲液和铬黑T加入其中，利用EDTA溶液进行滴定。最后根据测试结束后使用的EDTA溶液的量来计算水质的硬度。当发现水硬度过高时，需要对水质进行软化处理，确保锅炉能够安全运行。

3加强工业锅炉水质常规化验，提高水质常规化验方法

3.1需要做到正确的取样，使其水样具有着代表性

一是取样的装置。取样的质量将会对其水质化验的准确度带来直接的影响，所以需要能够提前做好相应的准备工作，以保证取样工作的顺利进行。此外对于水质取样而言，重要的一个原则便是需要具有着代表性，才可以保证化验结果的准确。此外取样器的类型和安装位置需要根据其水质化验需求进行最后的确定。为了能够使取样的精确度可以得到保障，需要做好定期的清洗管道，本公司在进行取样前都需要清洗管道，期间需要间隔一个到两个小时才可以进行使用。在进行测定溶解氧的除氧水过程中，必须要能够保证其装置的密封性，同时也是需要对其取样的盘根以及管路进行重点的检查。此外取样的装置也是需要安装相应的冷却器，使其冷却水可以持续的供应。二是水样的采集方法。要是采取水样具有着冷却器，那么需要控制好相应的水阀门以及取样的阀门，保证水样的流量在每分钟五百毫升到七百毫升之间，其温度是在三十摄氏度到四十摄氏度之间，保持在一个稳定的流速。采集的给水以及过滤水水样的时候，通常主要是采集流动的水，然而在采集其他的水样时候，则是需要将器管道内部的水放干净后并且冲洗才可以进行取样，在原来的水管路上进行取样的过程中，需要能够在原来是会崩出口的位置或者是水流动的位置进行取样，通常情况下现场进行监制水样的过程中，一般都是采取固定的取样瓶。

3.2正确读数及对分析结果进行计算

要想确保分析结果的准确性，则需要在滴定分析中正确对容器器皿的使用进行掌握，同时还要确保滴定管读数的准确性。在具体读数时需要确保滴定管保持垂直，视线需要与液面保持水平，刻度需要以无色溶液与弯月面下缘最低点相切处的刻度为准，读数需要准确到小数点后面第二位的数值。在正确运用公式，对于标准溶液需要保留小数点后面四位，其余的保留两位即可，同时计算结果要保留小数点后两位，注意单位的一致性，避免计算分析结果过程中有误差产生。

3.3正确配置溶液

在对工业锅炉水质化验时需要选择标准溶液，可以选择分析纯试剂来对标准溶液进行配置。在实验过程中，需要利用干净、干燥的药勺从化学试剂瓶中取化学试剂，所取出来的化学试剂有剩余时也不要将其倒回原瓶中，避免对瓶中的试剂带来不必要的污染。在对水质进行化验时，通常不需要使用化学试剂纯品，需要将其配成一定浓度的溶液使用。

结语

工业锅炉的水质检验是一个较为复杂的程序，其检验的结果也会受到较多的因素所带来的影响，所以本公司在进行具体检验时必须要能够有效的协调好准备方面的工作，这样才可以有效的降低不利因素对于检测结果所带来的影响。尤其在最近的几年来，伴随着我国的工业技术水平在全面的提高，本公司的锅炉的水质检验方法也是得到了相应的完善，这样对于锅炉的安全运行提供了重要的保障，可以有效的保证节能减排以及安全生产。

参考文献

[1]刘翠，刘光耀．电厂工业锅炉水质常规化验的方法和意义[J]．科技与创新，2016，07：105．

[2]任红，张海林．电厂工业锅炉水质常规化验的意义和方法[J]．科技创新与应用，2016，19：151．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cf790b3108384f986d25454b.html