# 用电检查工作中计量接线检查探讨冯文坤

冯文坤

（广东电网有限责任公司云浮新兴供电局527400）

摘要：随着社会的发展，我国的电力工程的发展也有了很大的进步。电能与国民经济的可持续发展关系密切。而电能的准确计量离不开电能计量装置，尤其是针对一些电能消耗需求较大的用户，通过精确的电能计量装置，可以较好的掌握其用电成本，可以更好的测算其经济效益。而另外，供电公司针对客户用电检查作，也需要重点关注电能计量装置，防止出现用户窃电或因用电装置故障导致计量失准的对供电公司经济效益造成了重大损失。因此，有必要加强对大用户使用电量计量装置进行科学有效的管理和检查，对于发现的问题，应及时采取相应措施，保证供电公司与用电客户的公平性，也可以及早挽回供电公司与用电客户的损失与影响，也可以进一步提高用电客户对供电公司服务的认同度，进一步促进供电服务的持续提升。

关键词：用电检查工作；计量接线；检查探讨

引言

在科技社会迅速发展进步的浪潮中，电力企业也实现了一次又一次的突破和飞跃，然而同时，各种高科技的发展也给窃电等一些非法用电手段提供了便利，为了阻止不法用电行为的发生、确保用电安全，需要经常进行用电检查。用电检查是一种保证用户正常用电生活的有效措施。本文重点分析探讨了计量装置接线错误的原因、不同电表的检查情况以及正常用电情况下的检查方式，希望能对今后的用电提供有用的借鉴。

1电力用电检查工作

用电检查关系且家家户户以及各行各业的正常用电秩序，也关系着供电企业的形象和声誉以及发展进步，因此电力企业都比较关注用电检查工作。一般的用电检查工作主要包括用电检查和接线检查两部分，每项检查都关乎着电力企业的发展和用户的正常用电情况，具有不可忽视的重要意义。

1.1用电检查的意义

用电检查可以保证正常的供电秩序，维护社会的公共安全，也能保证用户的自身利益不受侵犯，是供电企业对用户负责的体现；同时用电检查也有助于企业自身的形象建设，有利于扩大企业的美誉度和知名度、增强用户对企业的信任，对开发企业的潜在市场十分有利，从而提高企业在电力领域的竞争力。

1.2接线检查的意义

接线检查是针对电能计量装置进行操作的，主要是为了保证电能计量装置接线的正确，分为停电检查和带电检查。接线检查主要是查看是否存在由于电压互感器的熔断器熔断、接线端钮螺丝松动、绕组断线、引出线焊点断开等导致的互感器一、二次回路断线现象以及由于互感器接线端钮不正确、互感器的绕组连接错误等造成的互感器极性接反等现象。接线检查能够防止因电能计量设备的故障而引起的不科学测量所带来的经济损失，可以直接保证用户的经济利益。

2电能计量装置常见接线错误

在用电检查工作中，对电能计量接线检查是保证电能准确计量、防止窃电、保障安全用电的重要内容。在实际用电检查工作中及时总结发现的计量接线错误，才能更好的提高用电检查工作效率。电能计量装置包含电能表、互感器和计量二次回路等多个电气单元，单相计量接线方法比较简单，而三相四线计量装置接线方式较为复杂，其接线错误情况最为常见。对于单相计量装置而言，其常见的接线错误是电能表不转或者反转，其中电能表不转多是因为接线端子接触不良、电压小钩忘记连接或者接触不良所导致。而电能表反转，则多因电压端子进出接安装错误导致，经电流互感器接入的单相计量装置，则多是因互感器进出线安装位置错误导致的。对于三相四线电能计量装置而言，其常见错误接线主要有：电流、电压相位不对应；电流进、出线端子接反；电流公共Ｎ线断开等，

3用电检查中计量接线检查方法

在用电检查工作中，检查计量错误接线的方法根据电能表使用情况，可分为单相电表接线检查和三相电能表接线检查。

3.1单相电表接线检查

在单相电表接线检查中，对于电能表通电后功率不计量，电能表运行异常的情况。接线检查主要有以下两个方面：第一是电压检查，主要是检查电压小钩是否断开。该检查按以下步骤进行：首先打开接线盒并检查电压小钩的连接情况。如果相线和中性线之间的连接反向，则当用户使用电器设备时，计量电能表可以运行。在这种情况下，需要使用万用表检查：在电源未断开的前提下，使用万用表测量第一个接线终端。如果测量电压为２２０Ｖ，则可以判断接线正常。如果测量数据接近０，则表示接线错误，需要重新接线。第二是检查电能表，主要是检查电能表是否正在反方向运行。如果电能表在用户使用电器设备时其运行方向与正常运行方向相反，可以判电源进线与负载线接接反导致，调换顺序后可恢复正常。还有一种情况较为少见，用电户没有用电负载的情况下，电能表仍在运行。这种情况多为电能表电压小勾接在了电流圈的出线端上所导致。

3.2三相电能表接线检查

（１）新装计量装置的无电检查。对于新装计量装置，应首先进行无电接线检查。检查重点主要包含以下方面：安装有电压感器与电流互感器的，需对其安装位置、电气安全距离、安装与连接的牢固性、各触头与触点分合状态等进行检查；对于计量装置部位的连接核对是否正确；电压互感器与电流互感器二次接地是否符合相关要求；设备外壳接地是否良好；对计量电能表各接线、桩头螺丝进行核查，并记录计量电能表读数。同时，对互感器一次和二次线接线绝缘状况进行检查，防止发生触电安全事故的发生。打开计量装置拉线盒，对其内部连接、垫片、螺丝等性能进行检查；安装有电压熔丝的设备，应检查其插头、玻璃熔丝弹簧的弹性及接触面是否完好；对二次回路线路与设计图纸进行一一核对，最后对所有封印完好性进行检查等等。（２）新装计量装置的带电检查。第一，测量线电压；在检查电压回路情况时，需要选择相应相位伏安表电压量程，分别测量三相线电压，如果电压回路正常，三相线电压测量值大致相等，约为１００Ｖ。如果三个线电压出现严重失衡，可以初步判断电压回路存在故障点，需要进一步排查故障。在用电检查工作中，最常见电压回路故障主要有一次侧和二次侧电压回路断路、电压互感器接线错误、电气元件接触点接触不良等。通常导致电压回路故障的原因有：二次导线破损、接线端不坚固及松动、熔断器熔断、电能表电压线圈断线等等情况。这时，就需要对通过对线电压进行测量，根据测量数据来判断电压回路故障部位。第二，测量各相电流；在用电检查时，通过使用钳型电流表对计量电能表三相的电流值进行测量，可以初步判断计量装置接线是否存在问题。通常情况下，测量三相电流值应处于相同工作状态。如果出现电能表输入端与输出端出现反接，或者电流互感器极性接反的情况，电流互感器的二次回路是处于断开状态，这时就出现电压与电流没有一一对应，出现电流环故障。如果在测量时，出现某两相相位差１８０度，但二者电流值相等，可以判断二次回路存在断路。如果三相电流电流值差别较大时，说明有断线或是短路故障发生。如果两相电流互感器的二次端子极性都接错，虽然二次侧三相电流仍然保持平衡，但是，与相应的一次电流相位相差１８０°，会使电度表反转。

结语

用电检查工作关系着千千万万百姓和各行业的正常用电，必须严谨认真对待。而在用电检查中计量接线的检查意义重大，不仅能够保证用电的正常，而且还能够提高电能计量装置的可靠性和科学性，从而提高用电的安全性。这不仅对用户有着现实意义，同时对电力企业的发展有着重要的促进作用。

参考文献：

[1]朱鹏.低压三相四线电能计量装置错误接线新型检查方法[J].电子世界，2012，（21）.

[2]孙建伟.浅析计量装置错误接线检查步骤及方法[J].消费电子，2014，（4）.

[3]侯正荣.新装计量装置投运前应检查和试验的项目[J].中国电子商务，2014，（3）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dee1a7ad7c361d722be3e2b1.html