# 基于光纤光栅传感器的铝电解槽高温安全监测系统

### 论文摘要

铝是当今世界最常用的工业金属之一,是国民经济发展的重要基础原材料。自1886年美国的霍尔和法国的埃鲁同时发明了电解法制铝工艺之后,铝电解工艺又经历了预焙—自焙—预焙槽的发展历程。目前,我国电解铝生产已全部采用预焙电解槽工艺,对电解槽槽壳温度的测量,仍采用人工间断测量技术,该技术比较落后,投入人力物力较大、收效低、危害操作工人的身体健康且不能及时发现故障隐患。因此,迫切需要实现对电解槽槽壳温度的自动连续实时监测。光纤布拉格光栅传感器具有体积小、灵敏度高、稳定可靠、抗电磁干扰、易于构成多点分布式测量系统等优点。对比了目前常用的几种高温检测技术方案,基于光纤布拉格光栅传感技术,开发出一套对铝电解槽槽壳温度的实时在线监测系统。项目的研究实现,将填补国内空白,为铝电解槽槽壳的温度检测提供一种有效的技术手段,提高电解铝生产的效率和产品质量,并可及时避免事故的发生。课题的预期技术指标为:阴极钢棒温度测量范围0℃～600℃、侧部钢板温度测量范围0℃～600℃、底部钢板温度测量范围0℃～500℃。每个电解槽的测温点多达100个,每个车间按100个电解槽进行设计。系统精度:±1℃;响应时间:＜30S;使用寿命:100,000小时（大于10年）。论文首先介绍了光纤布拉格光栅的基本结构和应用现状,以及高温光纤光栅传感器的研究和应用现状。然后重点论述了光纤光栅的理论模型,推导得出了基于耦合模理论的温度传感模型。介绍了几种目前常用的光纤光栅传感器解调技术,然后重点论述解调仪sm125的解调原理,本课题采用美国MOI公司生产的光纤光栅解调仪sm125对传感器进行信号解调。通过长达一年的技术方案可行性调研和基础研究、设计工作,根据兖矿科奥电解铝厂电解槽槽壳的三类测温点的测温要求,设计了项目的硬件系统,包括:耐高温光纤光栅传感器的封装、连接和夹具结构、传感器的布线和系统光路。针对光纤布拉格光栅进行了测高温实验,搭建了实验环境,论文讲述了实验步骤和所得实验结果及结论;然后在该实验系统的基础上,设计了一套耐高温光纤光栅传感器的标定系统,该系统采用盘形电热炉加热,温度数据采用单片机通过串口通讯上传给计算机,然后利用该标定系统对耐高温光栅S1和S2进行了标定实验,并得出标定结果。课题的软件系统在LabVIEW 7.1环境下开发完成,解调程序是在解调仪sm125解调仪原厂自带软件的基础上进行了二次开发,加入了光开关自动控制程序和数据实时监控程序,系统软件的主要功能包括:温度的实时监视、数据存储和历史数据查询三部分。最后总结了课题的主要研究工作和所得结论,对下一步需要完成的研究工作进行了展望。

### 论文目录

- 目录

- CONTENTS

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 可供选择方案比较

- 1.3 光纤光栅传感器概述

- 1.3.1 光纤光栅传感技术的发展历史

- 1.3.2 光纤光栅的基本结构

- 1.3.3 光纤光栅传感器的主要技术优点

- 1.3.4 光纤光栅传感技术的应用现状

- 1.4 高温光纤光栅传感器的研究现状

- 1.5 论文主要内容

- 第二章 光纤光栅传感器测温原理和波长解调技术

- 2.1 光纤光栅传感器测温原理

- 2.1.1 光纤光栅的理论模型

- 2.1.2 光纤Bragg光栅的基本参数

- 2.1.3 光纤Bragg光栅的温度传感模型

- 2.2 光纤光栅传感器的几种解调方法

- 2.2.1 光谱仪和多波长计解调法

- 2.2.2 可调谐滤波器解调法

- 2.2.2.1 可调谐波长的光纤Fabry-Perot滤波器解调法

- 2.2.2.2 声一光可调谐滤波器解调法

- 2.2.2.3 可调谐半导体量子阱电子吸收滤波器解调法

- 2.2.3 边缘滤波器解调法

- 2.2.4 波长可调谐光源解调法

- 2.3 光纤光栅解调仪sm125的解调原理

- 2.3.1 可调谐激光的产生

- 2.3.2 可调谐激光的校准

- 2.3.3 光电探测与信号处理

- 2.3.4 解调系统特点

- 2.4 小结

- 第三章 电解槽高温监测系统的硬件设计

- 3.1 兖矿科奥铝业电解槽的测温要求

- 3.2 系统总体架构

- 3.3 耐高温光纤光栅传感器的封装及装配

- 3.4 传感器的布线及系统光路设计

- 3.4.1 传感器的布线设计

- 3.4.2 系统的光路设计

- 3.5 小结

- 第四章 高温光纤光栅传感器的标定研究

- 4.1 光纤Bragg光栅测高温实验

- 4.1.1 实验系统的搭建

- 4.1.2 实验步骤

- 4.1.3 实验结果和分析

- 4.1.4 实验结论

- 4.2 耐高温光纤Bragg光栅传感器标定系统的设计

- 4.2.1 标定系统的硬件构成

- 4.2.2 单片机数据采集和通讯电路

- 4.2.3 数据采集和通讯程序

- 4.2.4 上位机数据接收程序

- 1和S2的标定实验结果'>4.2.5 耐高温光纤Bragg光栅S1和S2的标定实验结果

- 4.3 小结

- 第五章 电解槽高温监测系统的软件设计

- 5.1 解调仪sm125解调程序的二次开发

- 5.1.1 基于TCP/IP协议的数据采集程序

- 5.1.2 峰值波长检测算法和程序实现

- 5.1.3 光开关控制程序

- 5.2 上位机软件的各功能实现

- 5.2.1 温度的实时监视

- 5.2.2 数据存储

- 5.2.3 历史数据查询

- 5.3 小结

- 第六章 结束语

- 6.1 方案可行性分析

- 6.2 论文总结与展望

- 6.2.1 论文总结

- 6.2.2 下一步展望

- 6.3 预期达到指标和效益

- 6.3.1 预期达到技术指标

- 6.3.2 预期达到经济和社会效益

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

- 学位论文评阅及答辩情况

### 相关论文文献

- [1].光纤光栅传感器的应用研究及进展[J]. 电子制作 2019(24)

- [2].光纤光栅传感器在隧道测量变形和温度中的应用研究[J]. 铁道建筑技术 2019(10)

- [3].光纤光栅传感器的应用及发展[J]. 中国战略新兴产业 2018(04)

- [4].光纤光栅传感器在结构健康监测中的应用[J]. 通讯世界 2018(05)

- [5].光纤光栅传感器在干式电抗器中的应用[J]. 云南电力技术 2016(S1)

- [6].光纤光栅传感器及其应用[J]. 科技经济导刊 2017(06)

- [7].加载条件下光纤光栅传感器温度影响特性[J]. 江苏航空 2015(01)

- [8].光纤光栅传感器在模型试验中的应用[J]. 赤子(下旬) 2016(09)

- [9].多参量融合的光纤光栅传感器测试技术研究[J]. 科技创新与应用 2020(08)

- [10].数据挖掘的光纤光栅传感器复用解调技术[J]. 激光杂志 2020(10)

- [11].光纤光栅传感器发展及应用[J]. 山东工业技术 2018(03)

- [12].光纤光栅传感器在高压开关柜温度监测中的应用[J]. 山东工业技术 2016(24)

- [13].光纤光栅传感器在道路测试及工程应用的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2017(06)

- [14].光纤光栅传感器应用分析[J]. 科技风 2014(08)

- [15].光纤光栅传感器应变和温度交叉敏感问题[J]. 中国水运(下半月) 2009(03)

- [16].光纤光栅传感器设计及解调仪研发[J]. 辽宁化工 2019(03)

- [17].光纤光栅传感器疲劳特性研究进展[J]. 化学工程与装备 2019(10)

- [18].光纤光栅传感器与机械结构预处理胶接方法[J]. 南京航空航天大学学报 2017(01)

- [19].光纤光栅传感器在井温和顶板压力测定中的性能作用[J]. 中国煤炭工业 2012(12)

- [20].光纤光栅传感器的压力增敏技术进展[J]. 光通信技术 2010(02)

- [21].倾斜光纤光栅传感器研究进展[J]. 半导体光电 2010(02)

- [22].光纤光栅传感器在铁路领域的研究与应用[J]. 铁道机车车辆 2008(04)

- [23].基片式光纤光栅传感器应变传递分析与试验[J]. 传感器与微系统 2016(06)

- [24].光纤光栅传感器在电力电缆测温系统中的应用[J]. 广东电力 2011(06)

- [25].基于光纤光栅传感器的海水入侵温度测量系统[J]. 激光与红外 2019(11)

- [26].缆索内置光纤光栅传感器胶接植入试验研究[J]. 传感技术学报 2018(05)

- [27].光纤光栅传感器的研究与应用[J]. 电子元器件应用 2010(08)

- [28].光纤光栅传感器的原理及应用研究[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [29].基于光纤光栅传感器的变压器卷铁心温度监测方法研究[J]. 通信电源技术 2019(06)

- [30].光纤光栅传感器的设计[J]. 科技资讯 2011(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e0fda3eda05324d58ad84785.html