# 浅析电力系统中油化验技术的运用

（大唐珲春发电厂珲春市133300）

摘要：现如今，电能源在人们日常生活、工业生产、科学技术中发挥着重要作用。而想要保障电力系统的有效运行，则要通过有效检测化验方法进行检验，油务化验工作作为其重要的组成部分，具有技术性高、应用范围广泛特点。绝缘油主要应用在油断路器、变压器中。基于此点，笔者根据实践经验，就电力系统中油化验技术的运用，进行简要分析，为电力系统中油化验技术运用作为参考。

关键词：电力系统；油化验技术；应用研究

现阶段，绝缘油得到了推广并被广泛应用在电力系统中，将其应用在电力系统中具有较强的绝缘效果，能够有效保护变压器、油开关、电缆等；同时具有冷却散热作用，通过油循环把剩余热量带走，然后将其散发出来，防止因设备过热而引起固体绝缘材料老化造成事故。绝缘油自身粘稠度较小，具有较强的稳定性。但需要定期进行油分析试验，进而判断性能是否损坏，结合绝缘实验进行故障检查，反映出物理效果进而保障电力系统的有效运行。

一、实验项目分析

绝缘油具有冷却作用，主要受环境因素影响，能够随着环境的变化而变化。当环境被污染、受潮、氧化后，其性能也会随之降低。而想要确保设备的有效运行，需要控制绝缘油的化学与物理条件，进而起到监测控制作用。

第一，表层实验。观察绝缘油，可以看出油内不溶性中的油泥、杂质、纤维。当油道被这些杂物堵住或是在线圈周围沉积，将会造成变压器过热，导致变压器故障。

第二，水分。水分是其重要影响条件，也是系统绝缘老化的影响因素之一。变压器和绝缘材料中水分增大，将会使绝缘性能降低进而加快油老化，影响设备稳定性和使用年限。

第三，酸值、PH值。油中大量的酸性物质，其物质将会造成油导电性能提高，进而影响绝缘性能。在高温状态下，甚至会造成固体绝缘材料老化，进而造成腐蚀，影响使用年限。油在氧化过程中，能够产生较低的有机物酸，比如：甲酸、乙酸。其水溶性较高，当水溶性提升时，油中水分则会使固体绝缘材料发生腐蚀，当腐蚀到一定程度后，将影响绝缘性能进而影响使用时间。

第四，闪点。闪点是油中产生的可燃性气体，产生的气体将会造成电气系统温度增长，过热严重；当电弧放电阶段，则会造成绝缘油在高温度下发生裂缝。而通过闪点评定能够找出故障点。

第五，耐压。绝缘油充油气体系统包含绝缘部分，油的击穿电压能够确保电力系统的正常运行，也是系统运行的重要条件。当油击穿电压降低后，将会对系统绝缘性造成影响，甚至导致击穿事故。

第六，色谱分析。色谱分析是基于电力系统中存在的问题，需要通过综合系统分析。通常情况下，变压器油中产生气体后，将会造成局部温度较高，进行出现电晕放电、电弧问题。气体含有甲烷、乙烯、乙炔、氢气等；气体类型较多，通过对其含量进行综合研究，进而检查油是否与标准要求符合，检查是否存在安全问题。在以上实验分析后得出油实验方法，其中分为仪器分析和理化分析几种。仪器分析主要评测油质中的物理性能、电气性能、化学性能；理化分析主要是对油质形态、含量、结构、成分等进行分析。

二、物理、化学、电气油化验技术应用

矿物油并非是一种均一的化学性质，是由大量的液态烃组成，是一种混合物质。在进行测定过程中，需要对油的物理性质进行综合分析，而并非是单一的测评方法。将其视作不同烃类化合物。所以，在测定油物理性质过程中，选择因素综合表现形式。比如：以密度、凝点、苯胺为测点。化学实验主要是结合油中的有关物质特点进行研究。以某一个试剂为例，使其产生化学物质进行定性研究。比如：通过化学实验，可以对油中的酸碱进行定性分析，运用测定击穿电压、体积电阻率等。评定油品电气性能过程中，也能够选择有关仪器进行实验监测。

（一）油质实验

现阶段，电力用油可以分为EH系统的磷酸酯抗燃油、汽轮机油、变压器油集中，在进行油化验过程中需要确保质量。当油中水分较多情况时，将造成油介质损耗降低，造成变压器运行故障。此时，可以进行主变压器真空虑油，从而减小水分含量，提升介质损耗因数。例如：某变压器故障，测得水分含量为42mg/L已超标，而通常情况下需要低于标准值；体积电阻率为4*109.m，介质损耗因数为0.06。通过真空虑油后，油中水分含量在21mg/L，体积电阻在7*1010.m，介质损耗因数0.04，在系统允许范围内。

而要提升绝缘性，因为其化学性质较为稳定，一般情况下只能运用SF6为开关绝缘体气体。而因为气体长期在电离情况下，将会生成有害物质，溶于绝缘油中，HF与SO2气体将会对系统造成腐蚀，如果出现泄漏将会威胁生命安全，因此，首先需要对绝缘开关进行真空处理，确保设备的有效运行。在进行SF6绝缘开关气体检测时，气体含量350ul，大于设备承载值进行真空换气，测量气体数值在260ul，小于标准值300ul，有效解决了气体杂质，确保系统的有效运行。

（二）SF6气体密度继电器检测

想要确保系统的正常运行，首先需要对SF6气体密度继电器检测，一般情况下，选择密度继电仪进行检测，也可以使用万用表进行检测。尽管万用表只限制于定性检测，但可以结合原理进行密度继电器检测，使用万用表开关定位，当电阻档*10时，开始检测，而万用表数据在无穷大时，说明密度继电器正常。

（三）气体检测和系统组装

尽管SF6气体化学效果稳定，而在高压状态下，由于电离发生HF与SO2等有毒气体腐蚀电力装置，并且对人体生命安全造成威胁。HF与SO2溶于绝缘油水分，生产酸性物质，而对装置中的金属设备元件造成腐蚀，并且气体泄漏影响身体健康。针对这一问题，首先需要提升设备安全性，通过系统组装，将装置中的排气管加长，降低有毒气体污染。系统进行真空换气，减少杂志含量，确保系统稳定运行。

三、色谱分析方法运用

色谱分析法是及其重要的有检验技术之一。色谱分析法主要是通过色谱柱，结合静止不动高沸点固体进行物体测评，进而得出组成吸收与溶解能力，运用分离分配系数偏差测量气体成分。吸收向前移动过程中，受移动速度影响而得出不同的分离物质，而后放在仪器中进行评定。

色谱法之所以能够用于诊断充油电气设备内部的潜伏性故障，一是因为设备有故障时，故障的异常能量会引起设备绝缘材料的裂解，产生特定种类及含量的低分子气体；二是因为产生的低分子气体会全部或部分溶解、分布在绝缘油中；三是因为低分子气体的种类、含量大小，反映了故障的类型和严重程度。

当变压器油通过色谱法判断故障时，必须结合电气试验，油质分析以及设备运行、检修等情况进行综合分析，对故障的部位、原因、绝缘或部件的损坏程度等作出准确的判断，从而制定出适当的处理措施。

结语：

总而言之，本文对绝缘油作用进行综合研究，想要确保绝缘油具有有效作用，首先实行绝缘监测，进而确保实验的稳定运行。结合电力系统有关要求，主要对实验项目中的问题，进行详细介绍。笔者分别从：实验项目分析、物理、化学、电气油化验技术应用、色谱分析方法运用，三方面进行分析，希望对电力系统中油化验技术的运用起到帮助性作用，从而能保障电力系统的正常运行，油化验技术得到推广并应用。

参考文献：

[1]李红卫.变压器油化验技术分析及影响[J/OL].中国高新技术企业，2016（01）.

[2]王炳琨，陈莹，何文英.全自动炼钢化验技术应用现状及发展趋势[J].鞍钢技术，2016（01）.

[3]王春艳.关于变压器油化验技术及影响的分析[J].装备制造，2016（06）.

[4]蔡铭杰.油浸配电变压器运维策略开展的油化验技术研究[J].经营管理者，2014（01）.

[5]庞月霞.水质化验技术研究发展浅析[J].化工管理，2014（21）.

[6]火力发电厂化学监督技术

[7]电力用油（气）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e3239d6411b4ef8efc812225.html