# 建筑电气中存在的问题分析和应对策略

李俊峰

平顶山市国政园林绿化有限公司467000

摘要：本文的作者通过自己多年的实践经验，提出在现代电气中容易出现的问题，并对其原因进行了深入的分析，就提高建筑电气安装质量提出了一系列的应对策略，通过以往安装过程中的总结与反思，对建筑电气质量进行了深刻的探讨。

关键词：建筑电气、电气问题、应对措施

Constructionoftheelectricalproblemsandcopingstrategies

LiJunfeng

PingdingshancitygovernmentLandscapingCompanyLimited467000

Abstract:inthispaper,theauthorthroughhismanyyearsofpracticalexperience,putforwardinthemodernelectricalproblemseasytooccur,andthereasonsareanalyzed,thenimprovetheconstructionofelectricalinstallationqualityandputsforwardaseriesofstrategies,thepreviousinstallationprocessinthesummaryandreflection,ontheconstructionofelectricalqualitydeeplydiscuss.

Keywords:Constructionofelectrical,electricalproblems,countermeasures

建筑电气安装是建筑工程中一个重要的环节，这个环节质量的好坏影响着整个建筑工程的质量，在施工前，详尽周全的计划往往必不可少，要提高建筑电气的质量就必须从以往的经验和先进的技术入手。随着经济与社会的快速发展，，工业建设中建筑工程成为国民发展的重要支柱。但是在施工过程中会出现各种不同的问题，所以我们在总结这些问题后就要拿出切实可行的策略来解决建筑电气中存在的问题，消除安全隐患。

一、建筑电气中存在的问题

在建筑电气的检查过程中经常会遇见这种情况，厚度大于2mm的钢管在焊接时，产生内部凸起，在钢管中穿电线时，就会损坏电线的绝缘层。厚度小于等于2mm的钢管，在焊接时容易烧穿，埋入混凝土后钢管会渗入浆水，导致钢管不畅通。这样一来，建筑电气工程就会增加许多安全隐患。在《建筑电气施工质量验收规范》中要求，金属导管不能进行对口熔焊连接，厚度大于2mm的钢管应加套管焊接，在焊接时不应有突出不平。薄壁钢管有螺纹连接时，要采取措施封堵借口，以防异物进入钢管。

一些暗配管埋藏太深，既会影响建筑物的质量，又不利于与盒、箱的连接。反之太浅也不利于与盒、箱的连接，还会使墙体出现裂纹，有时候钢制物品出现腐蚀生锈时也会在墙面变现出来，所以埋藏深度也有特定的标准。

配电箱的质量问题同样应该得到重视，有的开发商为了减少成本，不安图纸要求配置配电箱，铁皮质量不合格，易变性，容易引起箱体变形等后果。配电箱中的各类电器也应该按照监理部门审批的计划标准进行安装。有的配电箱无绝缘的隔板，极易造成漏电甚至灾难。

开关是每家每户必不可少的电气工具，有些插座和开关太松或是太紧都会影响用户的使用，安全挡板优势也不起作用，对于这些问题，应及时检查，尽快发现，尽快更换。厨房和卫生间是特殊区域，不能安装普通的插座和开关，因为在厨房和卫生间容易有火星和水溅，所以应该安装防溅插座，尽量将插座开关按在房间外侧的墙上，并加橡皮胶垫增加绝缘效果。

二、建筑电气中的问题分析

建筑中电气工程的质量影响着整体建筑工程的质量，但是在科学飞速发展的今天，各项技术都在不断的更新，建筑技术更加注重于现代化、机械化、自动化。所以，电气工程在建筑工程中占据着很大的地位，并且会越来越得到大家的重视。在安全方面，建筑电气工程的质量问题将是建筑中的长期安全隐患，一些不合格的电气将会引起火灾、漏电、触电等可避免的事故。如果一栋建筑的电气有问题，就会影响正常的工作效率，妨碍人们的工作和生活。

探究这些问题的源头，我们可以从以下几点了解，首先是在高标准高要求的今天，工程逐步走向现代化，而我们施工人员的技术达不到发达技术的要求，施工人员与现代化机械不适应的局面。其次，有些企业仅仅追求一己私利，采购的电气材料设备不符合国家的安全标准，不符合建筑的设计要求。最后是在施工过程中，一些施工的技术不过关，操作手法不规范。没有严格按照生产计划进行操作，在实地监理中也没有发现纰漏，没有在建筑施工的工程中纠正错误，造成建筑电气问题。在后期的管理中，也没有相关的规章制度来制约工程的进度，形成建筑电气施工过程中的质量问题。还有些施工单位，没有完善的设备和健全的制度，对建筑工程的检测不完全，有的纰漏检查不出来，缺乏现代化的设备来管理建筑质量，从而降低整个建筑电气的质量，造成不同程度的安全隐患。

三、对于建筑电气工程中存在问题的应对策略

要确保建筑电气的质量，在施工之前，就要挑选合格的施工单位，并且能严格按照施工计划进行施工。同时，要选择专业的监理团队，在施工之前，施工过程中，完成验收时进行监管和检测，保证建筑完成质量。电气安装人员与建筑施工人员要做好沟通，对于交叉的施工部位，应严格按照计划实施，合理安排工程进度。电气安装人员还必须对施工图纸非常熟悉，这样才能做到在安装电气时随机应变，采取最合理的安装办法。在原材料的选择和加工的技术手段上，我们也要按照规定采购设备，不能使用不符合规定的产品，在投入使用的过程中还要对这些产品进行监管，定时抽样检查，一旦达不到施工要求就要暂停使用，一面出现故障。

等施工结束后，后期的验收工作也很重要，施工人员可以将现场清理干净，对电气进行逐一检查，将配电箱、开关、电源灯裸露在外的电气进行安全排查，并标号处理。监理部门的相关技术人员也要监督施工方是否对隐蔽电气工程进行了检测，将这些电气设备的安装，检测证明保存好，以备日后查阅。

虽然建筑电气安装也得到人们的重视，可是由于电气安全出现的事故还接二连三的发生，严重干扰了人们的生活，要想提高建筑电气的质量问题，我们就要找对问题，对症下药，在培养新一批优秀的电气工人的同时，丰富自己的生活常识，提高对建筑电气的认识，树立新的思想，积极配合施工人员工作，努力营造一个安全的家园。

参考文献：

[1]，赵济安，邵洁敏，建筑电气技术综述，中国建筑工业出版社，2009年2月

[2]程大章，现代建筑电气技术的发展与探索，建筑电气，2009年8月

[3单有枝，浅谈合理设计民用建筑电气的各个系统，企业技术开发，2009年4月

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e41b1b307a54298e69264c9c.html