# 污水处理系统常见问题及处理方法

中国第一重型机械股份公司设备能源管控中心动力厂

摘要：社会经济高速发展的同时，对环境的污染日趋加剧，对社会的影响日趋加大，因此国家对环保及水资源利用政策也越来越紧，为此，确保污水处理系统安全可靠运行，是确保水资源有效循环利用、保护环境、确保碧水净土的迫切要求。本文针对机械加工行业综合污水处理系统常见的问题进行了归纳总结，并对相应问题的处理方法进行了阐述。

关键字：水处理问题处理方法

正文：

1水处理系统工艺介绍

目前污水水处理工艺比较多，比较成熟常用的生化法处理工艺有推流式活性污泥法、氧化沟、CASS、BAF及MBR工艺，根据中国一重实际水质水量情况，经过对比分析，BAF工艺以先进、成熟、稳定、投资省、占地省、运行费用低、抗冲击负荷能力高、自控水平高、出水有保障、污泥产量少等优点，优势较为突出，水处理系统工艺设置如下，废水经过粗格栅去除大的杂物后进入集水池，通过集水池内的提升泵提升进入转鼓细格栅去除较小颗粒的杂物，然后进入调节池，调节池主要进行水质和水量的调节，然后用提升水泵进入高效澄清器进行悬浮物及油的去除，其出水经重力进入一级曝气生物滤池进行有机物的降解，一级生物滤池的出水自流入二级生物滤池，去除污水中剩余的COD、BOD，其出水进入消毒渠进行消毒，然后进入清水池，经回用水泵打入回用水管网回用。为了降低回用水在使用过程中的总盐的积累，设置一套膜除盐装置，以便保证回用水含盐量的稳定。

2主要设备工作原理

2.1曝气生物滤池

经预处理的污水从滤池底部进入滤料层，滤料层下部设有供氧的曝气系统进行曝气，气水为同向流。在滤池中，有机物被微生物氧化分解，NH3-N被氧化成NO3-N；另外，由于在堆积的滤料层内和微生物膜的内部存在厌氧/缺氧环境，在硝化的同时实现部分反硝化，从滤池上部的出水可直接排出系统。

随着过滤的进行，由于滤料表面新产生的生物量越来越多，截留的SS不断增加，在开始阶段滤池水头损失增加缓慢，当固体物质积累达到一定程度，使水头损失达到极限水头损失或导致SS发生穿透，此时就必须对滤池进行反冲洗，以除去滤床内过量的微生物膜及SS，恢复其处理能力。

曝气生物滤池的反冲洗采用气水联合反冲，反冲洗水为经处理后的达标水，反冲洗空气来自于滤板下部的反冲洗气管。反冲洗时关闭进水和工艺空气，先单独气冲，然后气水联合冲洗，最后进行水漂洗。反冲洗时滤料层有轻微膨胀，在气水对滤料的流体冲刷和滤料间相互摩擦下，老化的生物膜与被截留的SS与滤料分离，冲洗下来的生物膜及SS随反冲洗排水排出滤池，反冲洗排水回流至预处理系统。

2.2高效澄清器

高效澄清器由混凝反应部分、沉淀澄清部分、智能控制部分三个主要部分组成，其中沉淀澄清部分它是在普通连续澄清器的沉降区增设一组或几组倾斜成一定角度，间隔合理，平行排列的填料，有效的缩短了运行时间，提高了固液分离效率，智能控制系统是在澄清器内设置智能仪表，通过分来水中的悬浮物的量来控制加药量和反应时间，排泥时间，可提高污染物的去除率，并可有效地降低运行成本。

运行原理为污水经过与混凝剂在混凝反应管内混合并发生絮凝反应后进入澄清器腔体，向下流经泥区后逆流向上进入斜板（管）沉淀区，清水由上部出水堰板汇集从出水渠流入出水口出水，待澄清(增浓)的料浆(悬浮液)从底部进入斜板区，在板间向上流动的过程中，完成澄清(增浓)的操作。

3.0常见问题及处理方法

3.1曝气生物滤池

3.1.1产生异味

当生物滤池进水有机污浓度过高或滤料层中截留的微生物膜过多时，滤料层内局部会产生厌氧反应，会产生异味。解决办法为一是减少滤池中微生物膜的积累，可通过加大反冲洗频率或反冲洗水量使过多的微生物排出池外，二是保证曝气风机正常运行，三是控制进水水质，避免高浓度或高负荷污水的冲击。

3.1.2微生物膜严重脱落

在曝气生物滤池正常运行过程中，严禁生物膜不正常脱落，产生大量的脱膜主要是水质恶化导致的，如抑制性或有毒性污染物浓度太高或pH值突变等。解决办法是改善水质，使进入滤池的水质基本稳定，符合水处理系统水质设计进水要求。

3.1.3生物滤池水处理效率降低

当滤池系统运行正常，且生物膜生长情况较好，仅仅是处理效率有所下降，这种情况一般不会是水质的剧烈变化或有毒污染物质的进入造成的，而可能是进水的pH值、溶解氧、水温、短时间超负荷运行所致。对于这种现象，只要处理效率降低的程度不影响出水水质的达标排放，即可不采取措施，过一段时间便会恢复正常；若出水水质影响达标排放，则需采取一些局部调整措施加以解决，如调节进水pH值、调整供气量、对反应器进行保温或对进水进行加热等。

3.2高效澄清器

3.2.1顶端冒水

高效澄清器一般设计进出水方式为上进上出方式，通过斜板填料将污泥下沉至底部，通过排污口排出污泥。运行过程中，易发生高效澄清器顶部冒水的问题，主要是由于进水量大于出水量导致的。对于这种问题，一是调整进水量，使进水量不高于额定进水量，二是检查出口管道设置情况，是否易造成出口管道内空气无法排出导致水流通截面变小，只需在出口管道适当位置增加排气管既可。

3.2.2排泥量少

高效澄清器的工作原理主要为向废水中加入混凝剂和絮凝剂，水中的悬浮物在药剂的作用下形成絮状胶体，沿着斜管或斜板填料沉到澄清器底部。当出现排泥量少的情况，一方面由于水中悬浮物含量少，另一方面为加药量不足或配比不当，第三方面是由于斜板填料内部坍塌，污泥无法正常沉降。针对上述原因解决措施为，通过小样试验合理调整混凝剂和絮凝剂的投加量，停机检修内部斜管或斜板，对于损坏的重新更换。

结束语：随着国家对环境保护工作要求越来越严格，确保污水处理系统安全稳定运行的重要性尤为突显，对水资源污染防治、水资源再生利用均会产生积极的影响。为此，对水处理系统，应从全局的视角来对待，确保其按设计工艺正常运行。

参考文献：

[1]高延耀.顾国雄.水污染控制工程[M].北京.高等教育出版社.1995.6~10

[2]杨志勇.工业废水处理方法及研究进展[J].科技经济市场技术平台.2011.2：14~16

[3]王学彬.含油废水及其处理技术的研究进展[J].化工时刊.2008.11:64~65

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e9145c6717dba65952036f4d.html