# 浅析变电运行的管理措施及故障排除尹兰

（国网河南省电力公司开封供电公司河南开封475000）

摘要：变电容量随着迅猛发展的电网在逐渐的增加，在发展的过程中就会出现各种问题，比如日益突出的安全问题，各种故障在变电运行中逐渐的显现，这就是影响电网运行的隐患问题。本文主要阐述变电运行管理中的措施，分析了变电站运行跳闸故障，并提出有效的排除策略，切实保证变电站安全稳定地运行。

关键词：变电运行；管理措施；跳闸故障

前言：近几年来，我国社会经济发展迅速，而人们对生活水平的要求也逐渐的提高，这就包括对电能的方便性提出更高的要求。生活质量的提高，导致了大量的用电量，这就大大提高了对于变电运行的质量，然而不难发现变电运行中的安全隐患问题也逐步进入人们的视野中来，让人们开始关注重视。在这个科技迅猛发展的年代，变电运行的设计也一代一代的逐步更新，其设计上的多元化，使安全的保障性以及故障排除的新方法，这都是对于电力行业的挑战，既保证了发展的速度，又要保证质量效率。

一、变电运行管理措施

1.1明确运行管理的职责分工

根据运行的无人值班变电所的运行管理方式，原变电值班被分为两部分：一是为运行监视、抄表记录和断路器操作，由调度运行值班员通过远动自动化实施；二是为设备巡视、运行维护、隔离开关操作、安全措施和事故处理，由操作队到现场实施。

1.2建立行之有效的运行管理制度

岗位责任制，运行值班员、操作队队员、电气检修班成员及通信自动化维护人员必须遵照执行各自的岗位责任制度，做到分工清楚、责任明确；设备专责制：无人值班变电所的一、二次电气设备，通信和远动设备均需专人维护并填写记录；运行值班制和交接班制：运行值班员实行二班制或三班制，一般应禁止连班工作。交接班应准时、认真、前后衔接、手续清楚、责任明确。

1.3加强变电运行技术维护管理

技术管理的重要任务是保证安全经济运行和人身安全。《电业安全工作规程》是多年来经验与教训的总结，对于工作票、操作票、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度必须认真贯彻执行。要做好设备台账、缺陷记录、检修记录、大修周期等资料收集整理工作。加强维护，发现问题及时、准确、迅速地排除设备故障。

二、变电运行普通故障及其排除

2.1变电运行的普通故障

在变电运行中，普通的、常见的故障主要包括变电运行中的系统接地故障、熔断故障、线路断线故障，以及PT保险故障、谐振故障等。如果不直接，或者在消弧线圈小电流接地系统中，均有可能发生这些故障，发生故障时，中央信号便会发出“110kV系统接地”光字牌或者报文。由于小电流接地系统母线的PT辅助线圈开口的三角接口位置与电压继电器相连接，因此容易发生运行故障。

2.2故障的类型的判断方法

一般情况下，接地系统的三相如果处于平衡状态，那么开口三角位置的电压几乎为零，变电运行处于正常状态。如若不然，在运行过程中出现系统接地故障、谐振故障、线路断线故障和PT保险熔断故障时，三相电压便会失去平衡。在开口位置的电压为一个特定值时，电压继电器便会动作，从而发出相应的接地信号。从某种意义上来说，如果只用光字牌来判断变电运行的故障，无法做出准确的判断，还需要根据其他的一些具体现象来做出判断。

2.3故障的判断标准

如果三相电压中的一相电压或者亮相电压值是零，则通过剩下的一相或者两相电压，可判断故障的类型为PT保险熔断故障。如果三相电压中的一相电压下降或者为零时，而另外亮相电压大于过相电压，但是又小雨端电压，则故障的类型为接地系统故障。在这种情况下，如果另外两相电压升高到端电压或者三相电压均大于过相电压，其出现摆动现象，则故障的类型为写真故障。

另外，如果三相电压中，有一相电压持续升高，而另外的两相电压下降，则故障的类型为线路断线故障。

2.4普通变电运行故障的排除方法

排除普通变电运行的故障，首先需要做的便是判断故障的类型，然后分析故障产生的原因，即对于不同类型的故障，排除方法不同，需要选择合适的故障排除方法。如果是系统接地故障，则首先要检查设备，如果是PT保险熔断故障，则应严格检查二次电压，从而分析和判断熔断是否为高压保险熔断；在处理谐振故障时，应采用瞬间改变电力设备运行方式的方法，比如瞬间并列、解除或者拉合空载系统。但变电运行中，如果出现线路断线故障，则应进行合理的调度，并专门安排人员进行线路的巡查处理。

三、变电运行跳闸故障的排除方法

3.1主板三侧开关跳闸故障的排除方法

主变三侧开关故障，首先需要通过分析检查保护掉牌和一次设备来确定。如果故障的类型为瓦斯保护动作，则可直接判断为二次回路或者变压器内部故障。在这种情况下，就需要检查压力释放阀、呼吸器等有喷油现象，检查二次回路是否存在短路、接地现象，而需要重点检查的则是变压器是否出现变形、着火等，从而有效排除故障。如果出现差动保护动作，则需要严格检查一次设备的主变压三侧故差动区、同时也需要检查主变压器。由于差动保护可客观反映主变内部的线圈相间，所以如果出现这种情况，则需要严格检查油色、油位、瓦斯继电器和套管等。如果瓦斯继电器内有气体，则应按照气体的可燃性、颜色等判断出故障的类型。但是如果上述均无异动，则可判断为保护误动。

3.2主变低压侧开关跳闸故障的排除方法

如果主变低压侧过流发生保护动作，则应分析和判断设保护动作，检查设备和保护动作。在这种情况下，不仅需要检查主变保护，同时也需要检查线路保护。如果仅有主变压侧过流保护动作，则首先应排除开关误动、开关拒动等故障。第二，检查变电运行二次设备、线路开关，检查在操作过程中，是否出现PT保险熔断状况；第三，严格检查一次设备，重点检查主变压侧过流保护区的故障，然后采取合适的故障排除方法。

但是如果主变压侧过流保护线路保护动作，由于线路不但不存在开关，同时也不存在跳闸，则可认定为线路故障。在这种情况下，在检查和巡视设备时，相关人员应重点检查故障线路CT，如果该线路正常，则基本上可判定为线路开关拒动故障。这种故障的排除方法相当简单，即隔离故障点，然后拉开开关两侧的刀闸，从而保证其他设备复归送电。如果主变低压开关发生跳闸，而无保护掉牌现象，则需要分析故障出现的原因，但是如果保护动作没有发生信号，而主变保护动作出现掉牌信号，则基本上可判定为线路保护拒动。

如果主变低压过流保护，则应隔离主变低压母线的出线开关，从而尝试送出主变低压开关，之后将进行拉合线路开关，在主变低压保护动作出现跳闸之后，则只需保护拒动线路便可。不过如果由于直流出现两点接地，致使开关或者自行脱口现象，应具体情况具体分析，制定故障的排除措施。

3.3线路跳闸故障的排除方法

如果线路出现故障，则应及时检查与保护动作，可分为以下几种类型：如果无其他异常情况，则检查消弧线圈与跳闸开关；如果是弹簧结构，严格检查弹簧储能的运行是否正常；如果开关室电磁结构，则严格检查开关动力保险接触的正常性。但需要注意的是，二者之间相互联系。如果线路的开关为液压结构，则应严格检查压力的正常性。如果上述情况均为出现异常，则在保护掉牌时，应检查复归情况。在这种情况下，相关的人员在开展工作室，可遵循具体情况具体分析的原则，防止发生不必要的故障。

结束语

为了满足工农业生产和人民生活的需要，以便使电力系统能安全、可靠地供电，一旦出现变电故障，变电从业人员应及时正确地判断出故障的性质、范围，及时处理电力设备故障，保障变电系统正常运行

参考文献

[1]包晓峰，黄北刚，董博武.变电站倒闸操作与事故处理[J].黑龙江科技信息，2013（09）.

[2]孙希军.变电运行故障及处理方法[J].技术研发，2011（04）.

[3]王开成，刘颖，姚金福.变电运行故障处理中的巡视检查[J].黑龙江电力，2009（10）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f1b9e6a9fce27baae83d9c15.html