# 谈审查施工图上差错和矛盾的一些体会

万仁中（江西昌大工程建设监理有限公司）

摘要：在土木建筑工程开工之前，监理公司的工程师需要组织施工、设计和建设单位一起对施工图进行认真的的审查，找出其中的漏洞和差错，避免施工以后的图纸修改，对高质量、高速度的完成工程十分重要。

关键词：审查建施图结施图建议

0引言

土建工程开工前，监理工程师要认真审查施工图纸，要组织施工、设计和建设单位对施工图进行会审。如果会审时能较全面地提出图纸中的差错和矛盾，可避免或减少日后因图纸修改而出现的返工、停工，避免由于设计而导致的质量隐患，保证工程合格按时的完工。那么，怎样才能有效地发现施工图上的错误和漏洞呢？结合笔者多年来的监理经验，认为可从以下几个方面着手：

1审查建施图

1.1检查各层平面图轴线的分尺寸相加是否等于总尺寸，各层同位置轴线尺寸是否相同。

1.2检查立面图上标高和各分尺寸计算是否有误；检查立面图与平面图是否相符；检查细部大样图尺寸和标高与平面图、立面图是否相符。

1.3检查门窗顶标高是否与其上层的梁底标高相一致，若不同，可采取调整门窗高度、调整上部梁的高度、或在门窗上另设过梁的办法解决。

1.4检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错，检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1m，是否会出现碰头现象。当净空尺寸只有2m时，可建议将梯梁改为宽扁梁，或做成折板梯，这样，可以增加净高度，不会产生压抑感。

1.5检查女儿墙砼压顶面的坡向是否朝内。若出现露台的女儿墙与外窗相接时，检查女儿墙的高度是否高过窗台，若是，则相接处不够美观，应提交设计处理。

2审查结施图

2.1检查各层结构平面图分尺寸相加是否等于总尺寸；检查结施图与建施图在同一个位置的轴线、尺寸、形状、标高是否存在问题；检查是否有梁，是否应在结构板底放钢筋加强。

2.2将梁、柱截面尺寸标注在每层结构平面上，检查有无平面图上有梁，但梁表上未标出的情况；检查是否次梁超过主梁的高度；检查梁、板、柱在跨度相同、相近时，有无配筋相差较大的地方。

2.3当梁与剪力墙同一直线布置时，检查梁宽是否超过墙的厚度，若超过，应提出梁在墙位是否应作加强处理。当梁与剪力墙同宽时，梁外侧受力筋为避开墙的竖向钢筋，是否应作向内弯折处理。

2.4当梁分别支承在剪力墙和柱边时，检查梁中心线是否与轴线平行或重合，检查梁宽有无突出墙或柱外，若有，应提交设计处理。

2.5当柱截面尺寸随楼层的升高而逐步减小时，若柱突出外墙成为立面装饰线条时，为使该线条上下宽窄一致，应建议对突出部位的柱截面不缩小。

2.6当柱布置在建筑平面砖墙的转角位时（转角少于90度），若结构设计仍采用方形柱，则应建议根据建筑平面改为多边形柱，以免柱角突出墙外，影响使用和美观。检查柱表中，柱的内箍是否与柱的竖向钢筋相对应。

2.7当中间层出现露台时，检查露台标高是否比室内低，若标高一样，可建议让露台比室内地面低5cm，避免雨水流人室内。露台面标高降低后，若露台中间有梁，且此梁与室内梁相通时，梁受力筋在降低处是弯折还是分开锚固，应提交设计处理。

2.8检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬，检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。

2.9当结构造型复杂，某一部位结构施工难以一次完成时，应向设计提出：砼施工缝如何留置。

2.10当设计要求与施工验收规范不同时，应提请设计处理，如：柱表说明中，柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接，但施工验收规范要求，同一截面钢筋搭接面积不得超过50％等。

2.11检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明是否存在有相矛盾之处，检查施工图上是否有标注不明不清的地方。

3从增强美观角度，向设计提出建议

3.1为了照顾人们的审美习惯，电梯大堂的立面宜尽量设计成左右对称。

3.2对不做吊顶天花的会议室、车库等，若设计采用主次梁结构时，可建议在受力允许情况下，将梁的高度作一些调整，使板底梁的排列布置出现有规律的变化。当室外车道板下梁的截面尺寸不一且梁下无墙时，可建议将梁调整为统一高度和宽度。以上修改，可增强建筑美感。

3.3当下的建筑设计对立面造型要求较多，在设计时设计突出外墙的装饰较多，致使顶面易积灰尘，雨雪天气时，污水随悬桃部位的侧面外流，影响立面美观。监理工程师在进行图纸审查时，如果认为外立面面积过大过多，可建议适当删减，或者是布置立管，将顶面雨水排走，避免雨水污染外立面。

4从保证建筑质量方面，向设计提出建议

4.1当施工图上对电梯井坑、卫生间沉池、消防水池未注明防水施工要求时，可建议在并坑外壁、沉池及水池内壁增加水泥砂浆防水层，以提高防水质量。

4.2当设计天花抹灰与墙面抹灰相同为1：1：6混合砂浆时，可建议将天花抹灰改为1：1：4混合砂浆，以增加粘结力，方便操作。

5审查建施图、结施图与其它专业施工图之间是否存在相互不匹配之处

5.1当进行室内二次装饰设计时，应检查天花跌级造型的高度（包括龙骨厚度）是否高过结构梁的标高。当室内采用中央空调时，应检查天花内空调管道特别是靠自由落体排水的冷凝管标高有无低过天花高度，检查天花上的电气灯盘、检修口、进回风口、喷淋头、温感器等位置是否相矛盾，是否与装配式方格吊顶相一致；检查墙面上电气、空调、电脑等开关插座安装高度是否统一。以上内容，建议由装饰设计统一考虑，以免影响室内美观。

5.2当建施图上注明外墙有玻璃幕墙时，应检查幕墙图纸尺寸与建施、结施图是否相符，当还未进行幕墙设计时，应提醒业主立即进行幕墙专业设计，以便在主体结构施工时，预埋幕墙铁件。

5.3当首层地下排水管与地梁相交时，检查它们的标高，若排水管需从地梁中穿过，应向设计提出：是在捣地梁时预留孔洞，还是提高或降低排水管标高。检查有无雨水管布置在正立面，若有，应建议改在转角隐蔽处布置或者改在背侧立面，最好呈对称布置。

5.4当建筑物内设置有电梯时，检查建施、结施图上电梯井平面净空尺寸、井坑净深、顶层净高是否满足电梯厂家的要求，检查预埋铁件、预留孔洞的位置是否有错。

6结束语

经济在发展，社会在进步，人们的审美观也发生了变化，现代建筑设计要考虑的因素也更多，建筑技术也更复杂。这要求监理工程师在不断地钻研专业技术之余，对相关专业也要有适当了解。同时当今社会拜金风气严重，人们急功近利、利益至上的浮躁之心愈发凸显，土木建筑工程关系到人民的生命财产安全，作为建筑监理人员，更要耐得住寂寞，沉下心来严把质量关。只有这样，才能较好地提高事前控制的质量，确保人民的生命财产的安全。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f2a769a32fea514fce08f3a1.html