# 三相四桥臂有源电力滤波器的控制与实验研究

### 论文摘要

三相四桥臂有源电力滤波器具有内在处理不平衡电流的能力,可以补偿三相四线系统中负序和零序谐波电流。本文首先建立了三相四桥臂有源电力滤波器在a-b-c和d-q-0坐标系下的数学模型,提出了d-q-0坐标下的交叉解耦和电网电压前馈的控制策略。针对三相四桥臂有源电力滤波器的结构特点,采用三维空间矢量调制策略。详细介绍了基于a-b-c坐标系的三维空间矢量调制的原理和数字控制算法实现。理论分析和仿真验证表明,三维空间矢量调制与传统的SPWM调制相比,直流电压利用率更高,谐波含量却较低,且随着微处理器的发展,算法执行时间也是完全可以接受的。谐波指令提取和电流跟踪控制是有源电力滤波器的两大关键技术。针对三相四线制系统不同负载场合,提出了基于同步坐标变换的d-q-0检测法和基于离散傅立叶变换的谐波提取算法,二者混合使用,可实现不同负载下的灵活补偿。分析了三相四桥臂有源电力滤波器的控制目标和任务,得到了d-q-0坐标下的电压外环、电流内环控制框图。详细介绍了电压环和电流环的数字PI控制器的参数设计过程和结果。理论分析表明,单纯的PI控制在有源电力滤波器的电流跟踪控制中,不可能无静差,且随着电流谐波频率的升高,补偿性能越差,甚至完全失去谐波补偿的能力。为减小稳态误差,引入了重复控制,提出了电流环PI控制和重复控制并联的复合控制策略,详细介绍了重复控制器的结构、设计和稳定性分析,并给出了复合控制系统的参数设计过程和结果。理论分析表明,电流环PI控制和重复控制并联的复合控制策略,稳态精度高,动态响应也较快。通过Matlab仿真软件对三相四桥臂有源电力滤波器的拓扑结构、调制方式、指令提取、控制策略和补偿性能进行了详细分析验证。仿真结果与理论基本一致。最后,搭建三相四桥臂有源电力滤波器的实验台架,详细介绍了主电路和控制电路的设计过程和结果。采用TI公司的数字信号处理器TMS320F2812作为控制芯片,编写C语言控制程序,完成了系统实验。实验结果较好的验证了理论及仿真分析的正确性,并得出结论:基于三维空间矢量调制与PI和重复控制的三相四桥臂有源电力滤波器,稳态补偿精度高,补偿后的系统电流THD可由补偿前的28.898%降低到补偿后的3.722%,且动态响应也较快,响应时间约40ms,补偿性能良好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 背景及研究意义

- 1.2 工作原理和拓扑结构

- 1.3 三相四桥臂有源电力滤波器的控制策略

- 1.4 本文研究内容

- 2 系统数学模型与分析

- 2.1 系统结构与数学模型的建立

- 2.2 坐标变换与 dq0 坐标下数学模型

- 2.3 前馈与解耦控制

- 2.4 本章小节

- 3 三维空间矢量调制原理

- 3.1 a-b-c 坐标系下的三维空间矢量调制原理

- 3.2 三维空间矢量调制仿真验证

- 3.3 SVPWM 与SPWM 调制策略的比较分析

- 3.4 本章小结

- 4 系统控制器分析与设计

- 4.1 三相四线系统谐波指令的获取

- 4.2 系统控制目标分析与控制框图的获得

- 4.3 数字PI 控制器的设计

- 4.4 重复控制器的分析与设计

- 4.5 基于PI 控制和重复控制并联的复合控制器

- 4.6 本章小节

- 5 系统仿真分析与验证

- 5.1 谐波指令提取

- 5.2 系统仿真模型的建立

- 5.3 系统仿真结果与分析

- 5.4 本章小节

- 6 系统实验设计与结果

- 6.1 系统硬件电路设计

- 6.2 系统软件设计

- 6.3 实验结果与分析

- 6.4 实验中遇到的问题及解决方案

- 6.5 本章小节

- 7 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间主要成果

### 相关论文文献

- [1].三相四桥臂不控整流器的研究[J]. 电力电子技术 2020(06)

- [2].桥臂梗死18例临床及影像特征分析[J]. 中国医药导报 2015(20)

- [3].探究桥臂电阻及待测电阻的阻值改变对惠斯通电桥相对不确定度的影响[J]. 大学物理实验 2016(04)

- [4].整流柜桥臂过热的原因及预防措施[J]. 中国氯碱 2017(04)

- [5].一种双桥臂微悬臂梁谐振频率的影响因素研究[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [6].桥臂梗死16例临床分析[J]. 解放军医药杂志 2014(04)

- [7].惠斯通电桥实验中桥臂电阻的确定[J]. 大学物理实验 2016(06)

- [8].三相四桥臂整流器系统建模及控制环路优化设计[J]. 中国设备工程 2017(18)

- [9].四桥臂有源滤波器零序电流解耦预测电流控制[J]. 广州大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [10].孤立的双侧桥臂梗死一例报道[J]. 中国神经免疫学和神经病学杂志 2015(04)

- [11].桥臂病变的临床及病因学研究进展[J]. 解剖科学进展 2013(01)

- [12].三相四桥臂逆变电源控制策略[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2013(04)

- [13].三相四桥臂逆变器控制方法研究[J]. 电力电子技术 2012(06)

- [14].四桥臂有源滤波器非正常条件下的状态分析[J]. 电力电子技术 2008(06)

- [15].桥臂梗死的临床分析[J]. 中国实用神经疾病杂志 2018(09)

- [16].三相四桥臂逆变器第四桥臂解耦研究[J]. 电力电子技术 2015(05)

- [17].桥臂梗死20例临床分析[J]. 中国医学创新 2011(29)

- [18].一种三相四桥臂逆变器的数学模型分析[J]. 电力自动化设备 2011(06)

- [19].基于三相综合补偿的四桥臂逆变器控制[J]. 电机与控制学报 2010(08)

- [20].三相四桥臂逆变器的研究[J]. 电力机车与城轨车辆 2008(04)

- [21].桥臂梗死的颅神经损伤特征及近期预后分析[J]. 华北理工大学学报(医学版) 2019(01)

- [22].基于四桥臂的三维空间矢量电动机控制系统[J]. 电气时代 2014(12)

- [23].三相四桥臂逆变器输出滤波器的优化设计[J]. 电力电子技术 2015(05)

- [24].基于重复控制的三相四桥臂逆变器控制研究[J]. 电力电子技术 2009(11)

- [25].双侧对称性桥臂梗死一例并文献复习[J]. 中国脑血管病杂志 2019(07)

- [26].基于三相四桥臂的永磁容错发电控制系统研究[J]. 微特电机 2015(01)

- [27].基于桥臂轮换法的逆变电源新技术[J]. 电气技术 2014(03)

- [28].孤立双侧桥臂梗死1例报道[J]. 卒中与神经疾病 2014(02)

- [29].三相四桥臂整流器的单周期控制[J]. 电工技术学报 2014(04)

- [30].三相三电平四桥臂Z源逆变器漏电流抑制[J]. 太阳能学报 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f350bff39ba30cf9a7506e61.html