# 浅议ABBUNITROL-5000励磁系统小电流调试王治

（贵州兴义电力发展有限公司贵州兴义562400）

摘要：本文介绍了ABBUNITROL-5000型励磁系统小电流调试的定义和目的，总结了调试中需采取的安全措施、接线方法、参数修改以及调试方法。对从事此类型励磁系统调试的工作人员具有很好的指导和借鉴意义

关键词：ABBUNITROL-5000；励磁系统；小电流；调试

1.概述

励磁系统小电流试验是励磁系统静态试验的一个非常重要的试验项目，属于开环试验。励磁系统小电流试验是指：在整流柜的阳极输入侧外加380V交流厂用电为励磁系统的输入电源，整流柜直流输出侧用电炉做负载，调整控制角，用改变移相触发的控制信号方式检查励磁输出与控制信号的对应关系。其目的是创造一个模拟的环境检查励磁调节器的基本控制功能，脉冲可靠触发的能力，晶闸管完好性等。同时检查同步信号回路的相序和相位，看调节器的触发脉冲是否正确，检查晶闸管功率桥是否均能可靠触发，检查晶闸管输出波形是否正确。贵州兴义电力发展有限公司的励磁系统采用ABBUNITROL-5000型发电机励磁系统，现以其为例介绍小电流试验的调试

2ABBUNITROL-5000型励磁系统小电流调试

2.1试验接线

2.2安全措施

2.2.1解开励磁调节器与励磁变低压侧的软连接。

2.2.2将发电机励磁碳刷全部拔出，并将发电机励磁端房间门全部锁死，并挂“止步，高压危险”标示牌。

2.2.3在励磁调节柜四周设置安全围栏，防止与试验无关人员误入。

2.3准备工作

2.3.1将励磁调节柜内所有保险拔出，将测量同步电压的PSI板卡接线拔出，用500V绝缘摇表测量其三相交流母线绝缘，绝缘电阻应大于0.8MΩ。测量完毕后恢复保险和PSI板卡接线。

2.3.2将三相交流400V电源接入励磁调节柜交流母线，送上电源，并用相序表测量三相相序正确后将电源断开，400V交流电源容量应≥20A，并通过空气开关接入。

2.3.3将励磁调节柜直流母线正负极之间接入一个电阻性负载，能耐压500V电压，电阻负载应放置在绝缘、耐热物体上，不宜直接放在地上。

2.3.4将励磁调节器整流柜柜门全部关严，并保证柜门接点接通。

2.3.5合上励磁调节柜所有电源，包括两路风机电源、两路直流电源以及两路辅助电源，并在控制面板上将所有故障消除。

2.4操作步骤

2.4.1将笔记本电脑通过通讯线和励磁调节器主控单元（COB板）连接，打开DDCTOOLV4.0软件，并进行连接，按笔记本功能键F2切换界面，并将其切至就地。

2.4.2将励磁模式901参数修改为1，即系统或励磁机供电；标称同步电压伏特数504参数修改为400V；风机电源断开延时415参数修改为60s；选择方式1.302修改为1，即手动控制方式；手动给定值第一预设值2107参数修改为0；将门控输入信号5502赋给3433参数；将5902参数修改为12502

2.4.3以上参数修改完成后，将励磁调节器从就地切换到远方然后再切换回就地，修改参数生效。

2.3.4在DDCTOOLV4.0软件中趋势上选10501（励磁电流相对值）、10503（同步电压相对值）、10505（励磁电压相对值）和10591（控制角实际值），画面上将实时显示以上值的波形。

2.3.5以上设置完成后，开始第一个整流桥的小电流试验，此时要先将其余五个整流桥进行屏蔽。将5526参数修改为12502，即闭锁整流桥2的触发脉冲，同理，分别将5533、5540、5547参数分别修改为12502，闭锁整流桥3、4、5的触发脉冲。

2.3.6合上励磁调节柜外接交流母线电源，并确认第一个整流桥正常而其余整流桥都已被闭锁。

2.3.7点击DDCTOOLV4.0软件界面下方“1”按钮，合上灭磁开关，然后再点击“start”按钮，开始起励。

2.3.8修改3343参数，以1000为步长，依次从-10000修改至10000，并记录好每次电阻负载两端的电压值。

2.3.9将第一个整流桥小电流试验完成后，将其闭锁即将5519参数修改为12502，然后解锁第二个整流桥，即将5527参数先修改为12501再修改为12502最后修改为12501。重复2.3.7与2.3.8的操作即可。使用相同方法依次对3、4、5整流桥做小电流试验。

2.3.10试验完成后，将所有整流桥的闭锁解除，将励磁调节柜切回远方，并断开连接。然后，将装置电源断开，已清除AVR内存中的临时参数。

3、试验结果

3.1#1整流柜小电流试验中触发角与输出电压的关系

随着触发角的减小，整流柜输出电压增大，整流柜工作正常。

3.6波形检查

在上述小电流试验中，各柜输出直流整流电压的波形均包含6个完整的脉动波形且无杂波。

4结束语

励磁系统小电流试验是励磁系统的一项非常重要的试验。本文通过以ABBUNITROL-5000励磁调节器为例，介绍了改类型励磁调节器小电流试验的方法，详细阐述了试验前的准备、试验过程中的注意事项、参数的修改以及整流桥的屏蔽与解锁，从而为安全、顺利完成此项试验提供了一定的指导意义。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f3bd688d63b9e6f9d35cbc54.html