# 浅析分布式光伏电站安全风险及预控措施

(国电投（天津）分布式能源有限公司300380)

摘要：本文从分布式光伏的设计、安装、维护、保养等环节，详细介绍了分布式光伏发电可能存在的安全风险，作者联系自身安全管理工作实际，对各类安全风险提出了有针对性的预控措施。

关键字：屋顶光伏；检修通道；安全风险

1分布式光伏的基本概念

分布式光伏发电是指利用分散式资源，装机规模较小的、在用户场地附近建设的发电系统，它一般接入低于35kV或更低电压等级的电网，运行方式以用户侧自发自用、余电上网，且在配电系统平衡调节为特征的发电设施。

分布式光伏发电具有清洁高效、因地制宜、布局分散、就近利用的原则，能够充分利用当地太阳能资源，减少和替代非可再生能源的消耗。同时还可以有效提高相同规模的光伏电站发电量，解决电力资源在升压和长途运输中的损耗。

目前应用最为广泛的分布式光伏发电站，一般建在城郊大型厂房等建筑物的屋顶上。这类光伏电站必须接入电网，并与电网一起为用户供电。

2分布式光伏存在的安全风险及预控措施

分布式光伏电站目前存在的安全风险集中在两个时间段，分别是施工期间和运行发电期间，主要存在物体打击、高空坠落、火灾隐患、人员触电等风险，随着分布式光伏发电的迅猛发展，常见的安全隐患和事故也暴露频繁。

2.1安全隐患及预控措施

2.1.1高空坠落安全隐患及预控措施

（1）施工人员年龄超限

预控措施：按照《高空作业安全生产管理条例》要求，从事高空作业的人员，男职工年龄不宜超过50周岁，女职工年龄不宜超过45周岁。屋顶光伏施工方在招收施工人员时要严把人员年龄关，确保无超龄人员入场作业。

（2）屋顶采光带未设置警示标识

预控措施：在屋顶采光带附近区域加装防护和隔离设施及警示牌。如：在采光带四周刷黄黑警示漆、设置“请勿靠近，小心坠落”警示牌等。

（3）屋顶临边区域未安装防护栏杆

预控措施：临边区域应安装防护栏杆。若存在阳光遮挡或屋顶业主不允许的情况，可以在检修通道位置加装生命线(钢索)，人员检修通行时挂上安全带即可。严禁在大风、雨、雪等恶劣天气情况下在屋顶特别是屋顶临边行走。

（4）屋顶区域未安装巡检通道

预控措施：屋顶区域必须安装检修通道，检修通道应按照相关标准进行设计，同时加强对施工过程和通道材质的检查。在设计和施工阶段，应该将检修通道设置在内侧，尽量远离屋顶临边区域。

（5）地面至屋顶未安装检修爬梯/直梯未安装防护笼

预控措施：检修直爬梯或之字形爬梯必须安装到位，企业应招标有资质的设计院对爬梯开展标准化设计。直爬梯高度大于2米时必须安装防护笼。建议加装防坠器、购置使用全身式安全带。

2.1.2人员触电安全隐患及预控措施

（1）清洗组件/维修屋顶电源漏电

预控措施：清洗组件/维修屋顶前检查电源线是否有破损情况，提前穿戴好安全帽、绝缘鞋、绝缘手套等安全防护用品。

（2）人员触碰发电设备

预控措施：入口区域设置“设备带电，严禁触碰”等安全警示标牌，增加进场许可和工作票制度，防止现场工作和管理人员劳动防护用品佩戴不规范或不到位，严防无关人员进入。

2.1.3落物打击安全隐患及预控措施

（1）屋顶铁皮被风吹落

预控措施：加强日常巡检，特别是大风、大雨、大雪后的巡视工作，发现破损屋顶，及时联系施工队进行修补。屋顶下设置适量的安全警示牌，如“请勿靠近，小心落物”等。

（2）作业人员携带的安全工器具

预控措施：攀爬带有直梯的屋顶时，严禁两人同时上，携带安全工器具人员必须将工器具带封紧，谨防落物伤人。

（3）钢架步梯上的杂物

预控措施：步梯经常会由于环境原因造成杂物堆积（玻璃渣、碎石等），人员上楼时极易将杂物踢落，将下方人员砸伤，为避免此类安全事故发生，巡检人员日常巡视时要及时清理步梯上的杂物。

2.1.4火灾安全隐患及预控措施

（1）组件热斑造成电气火灾

预控措施：采购组件时，选择可靠组件供应商，日常巡检时配备使用红外热像仪、及时发现问题并进行表面清洗等工作。另外，当发生比较严重的热斑现象时，应立即组织更换光伏组件，防止光伏组件起火烧毁。

（2）连接器故障造成电气火灾

预控措施：选用品质较高的连接器、严禁将连接器互插、配备使用专业安装工具、利用红外热像仪巡检等。

（3）作业现场抽烟造成火灾

预控措施：编制发布相关奖惩措施，要求生产作业现场严禁吸烟，对违反规定人员进行严厉处罚。

（4）屋顶区域未设置消防设施或数量不足

预控措施：为屋顶区域配备足量的消防设施设备，严格按照消防管理要求的标准进行配备。确保小火灾发生时能及时扑灭，防止事故扩大化，最低程度减少损失。

2.1.5其他安全隐患及预控措施

（1）外包单位/外委人员监管不到位

预控措施：①外包单位/外委人员进场前必须与之签订外包合同、安全协议；②开工前审查外包工程施工方案；③开工前审查外包单位及人员资质情况；④外包单位将管理人员及施工人员台账、人员证件复印件及身份证复印件提交业主备案；⑤对外包单位人员组织开展安全教育培训和安全技术交底工作；⑥在并网发电区域施工作业时，要严格执行工作票审批及许可制度，施工期间安排专人进行全过程巡查和监护；⑦加强施工期间安全管理，及时纠正各类违章行为并消除各类安全隐患；⑧严格执行外包工程施工验收管理相关制度。

（2）现场未设置安全警示牌/警示牌不足

预控措施：在现场设置足量的“临边危险，请勿靠近”、“临边护栏，禁止翻越/拆除”、“并网发电区域，必须办理工作票”、“未经许可，禁止入内”、“有电危险，请勿擅自进入”等安全警示标牌。

（3）人员在恶劣天气环境下进行屋顶巡查及检修工作

预控措施：禁止作业人员在大风、大雪、大雨等天气环境比较恶劣情况下进行屋顶巡视检查和设备检修工作。

3结语

分布式光伏相对其它新能源起步较晚，目前正趋于快速发展过程中，随之而来的安全问题也越来越多，这对所有从事分布式光伏工作的人来说都是巨大的挑战。但随着科技不断进步，各类安全问题终会被有效解决，同时由于不可再生能源紧缺，分布式光伏前景还是很令人期待的。

参考文献：

[1]《高处作业分级》(GB/T3608-1993)

[2]《光伏发电站安全规程》（GB/T35694-2017）

[3]刘江.建筑屋顶光伏发电项目的分析研究[J].能源与节能，2014（6）

作者简介：

林文（1991-12），男，汉族，籍贯：河南信阳，当前职务：安全管理，当前职称：助理工程师，学历：本科

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f3fefbb568e0cac59f667ded.html