# 高压开关柜触点温度在线监测系统的研究

### 论文摘要

近年来普遍使用的小车开关柜的开关触点经常因接触不良,接触电阻增大,而出现触点温升过高,甚至烧毁,造成停电的现象,这种情况在大电流开关柜中更为突出。因此,对开关柜的触点温度在线监测具有十分重要的工程意义。由于高压绝缘和强电磁干扰等问题,普通的测温方法无法应用于此领域。本课题设计了一个光/电混合式测温系统,利用光纤的传输特性实现高压隔离传输,同时还对探头电路进行了低功耗设计,可以利用锂电池对其进行长期供电,从而解决在高压环境下不能从外部埋入电线进行供电的难题。本文首先对基本光电器件的特性进行了分析,合理选择了光纤、光源和光电探测器及其之间的耦合方式,设计了一个有效的光纤传输系统。在温度信号采集端,系统根据实际要求选用了无源的热敏电阻作为传感器,对整个测温探头电路全部采用CMOS微功耗集成芯片进行了低功耗设计,其中包括温度-脉冲频率调制电路的设计、脉冲宽度调制电路的设计和光源驱动电路的设计,最后还对整个探头电路的功耗进行了核算;在温度监测仪表端,设计了光电二极管前置放大电路,把光纤传输的光信号转换为同频率的电压信号,然后经过滤波整形处理,通过六通道测温切换电路送入单片机进行计数,最后实现通道转换、温度液晶显示、超温报警等功能;在软件方面,系统编制了数据采集、液晶显示、报警温度上限设置和数据线性化处理等子程序,满足了系统温度采集的各种功能的需要。本文还研究了在高电压、强电磁场的环境下如何保证系统的可靠性,提出了有效的绝缘和抗干扰措施。本课题在实验室现有的条件下,对整个温度采集和光纤传输系统的实现进行了测试,并采用恒温箱设置的温度对系统测量的温度进行了校验,结果表明:本课题所研制的高压开关柜触点温度在线监测系统温升越限报警准确,通道转换及温度显示反应速度较快,测温误差在±1 oC以内。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 课题来源及意义

- 1.2 高压开关柜触点温度监测技术的研究现状

- 1.2.1 高压隔离传输方式的国内外现状

- 1.2.2 温度采集端供电电源的国内外现状

- 1.3 系统的设计方案

- 1.3.1 设计思路

- 1.3.2 系统的框架方案

- 1.3.3 论文的主要工作

- 第2章 光纤、光源，光电探测器的特性分析及其耦合

- 2.1 光纤的传输特性及选择

- 2.1.1 光纤的传输原理

- 2.1.2 光纤的损耗特性

- 2.1.3 光纤的色散特性

- 2.1.4 光纤的选择

- 2.2 光源

- 2.2.1 光源的选择

- 2.2.2 半导体发光二极管的结构与主要特性

- 2.3 光电探测器

- 2.3.1 光电探测器类型的选择

- 2.3.2 硅 PIN 光电二极管的结构及原理

- 2.4 信号光源、光电探测器和光纤的耦合

- 2.4.1 信号光源 LED 与光纤的耦合

- 2.4.2 光电探测器与光纤的耦合

- 2.5 本章小结

- 第3章 微功耗测温探头电路的设计

- 3.1 半导体热敏电阻

- 3.1.1 热敏电阻的结构和种类

- 3.1.2 负温度系数热敏电阻的数学模型

- 3.2 微功耗温度采集探头电路的设计

- 3.2.1 温度--脉冲频率调制电路的设计

- 3.2.2 脉冲宽度调制电路的设计

- 3.2.3 光源驱动电路的设计

- 3.3 微功耗探头电路的功耗核算

- 3.4 本章小结

- 第4章 温度监测仪表端的设计

- 4.1 光电二极管前置放大电路的设计

- 4.1.1 光电二极管的工作模式

- 4.1.2 前置放大器的选择

- 4.1.3 前置放大电路的最优设计

- 4.2 滤波和整形电路的设计

- 4.3 单片机硬件电路的设计

- 4.3.1 键盘模块电路

- 4.3.2 温度液晶显示电路

- 4.3.3 声光报警电路

- 4.3.4 六通道测温切换电路

- 4.3.5 串口通信电路

- 4.4 单片机软件设计

- 4.4.1 主程序设计

- 4.4.2 按键识别子程序

- 4.4.3 报警温度设置子程序的设计

- 4.4.4 数据采集子程序

- 4.4.5 温度计算子程序设计

- 4.5 仪表端电源电路的设计

- 4.6 本章小结

- 第5章 系统的可靠性设计

- 5.1 探头装置的绝缘措施

- 5.2 屏蔽措施

- 5.3 印刷电路板的抗干扰设计

- 5.4 软件抗干扰设计

- 5.5 本章小结

- 第6章 实验结果校验及误差分析

- 6.1 温度—频率实验及数据的线性化处理

- 6.1.1 实验装置及数据记录

- 6.1.2 实验数据的线性化处理

- 6.2 温度校验

- 6.3 误差分析

- 6.4 本章小结

- 第7章 结论和展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 在学期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].高压开关柜温度在线监测技术的研究与应用[J]. 山东工业技术 2015(18)

- [2].温度在线监测技术在电力系统故障中的应用[J]. 祖国 2017(14)

- [3].温度在线监测系统在输变电设备上的应用研究[J]. 机械管理开发 2017(04)

- [4].开关柜无源无线温度在线监测系统研究[J]. 数字通信世界 2017(07)

- [5].温度在线监测系统在变电所的应用研究[J]. 科技致富向导 2015(18)

- [6].电力电缆温度在线监测系统研究[J]. 电工技术 2020(16)

- [7].浅谈接点温度在线监测系统在南钢的应用[J]. 科技资讯 2015(17)

- [8].环网柜无源无线温度在线监测系统[J]. 电子技术与软件工程 2019(23)

- [9].无源无线温度在线监测系统在吐鲁番配电网中的应用[J]. 科技经济导刊 2016(36)

- [10].高压系统内置光纤温度在线监测装置的研究[J]. 福建工程学院学报 2008(03)

- [11].电气设备的温度在线监测[J]. 水泥技术 2008(05)

- [12].基于红外测温技术的开关柜温度在线监测系统的研究[J]. 电子技术与软件工程 2016(09)

- [13].一种校准输电线路导线温度在线监测装置的方法[J]. 计量技术 2017(10)

- [14].干式变压器温度在线监测系统[J]. 中国科技信息 2013(14)

- [15].无线温度在线监测系统在开关柜的应用[J]. 中国新技术新产品 2011(01)

- [16].光纤光栅温度在线监测系统在许北站的应用[J]. 中国电业(技术版) 2011(12)

- [17].高压电力设备热点温度在线监测系统及其应用[J]. 陕西电力 2010(07)

- [18].基于温度在线监测技术提高香醋固态发酵产酸率的研究[J]. 现代食品科技 2013(08)

- [19].物联通信系统在电机温度在线监测中的应用[J]. 微特电机 2011(11)

- [20].基于无线数传电台的箱式变电站温度在线监测系统设计与应用[J]. 电力与能源 2017(04)

- [21].工业无线通信技术在输电线路温度在线监测系统中的应用研究[J]. 电工技术 2015(02)

- [22].高压开关柜温度在线监测技术研究[J]. 装备制造 2014(S2)

- [23].10kV干式变压器温度在线监测与评价系统[J]. 电测与仪表 2012(06)

- [24].高压开关柜温度在线监测系统设计[J]. 无线互联科技 2015(04)

- [25].浅谈无线温度在线监测装置在电力系统中的应用[J]. 科技与企业 2014(09)

- [26].电力电缆温度在线监测系统的开发与应用[J]. 东北电力技术 2012(03)

- [27].自发电接点温度在线监测系统的设计[J]. 科技风 2016(17)

- [28].基于LabView和无线通信技术开关柜的温度在线监测[J]. 云南电力技术 2014(03)

- [29].关于铁路电源接点温度在线监测系统的思考[J]. 硅谷 2011(18)

- [30].大电流温度在线监测系统设计方案[J]. 电气工程应用 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fa4558156aa6cc11d09ec1df.html